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[bookmark: _bookmark0]ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических и лабораторных занятий по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой ПМ и календарно-тематическим планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Целью выполнения заданий при проведении практических и лабораторных работ является формирование профессиональных и общих компетенций в области овладения видами профессиональной деятельности:
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.
Задачи, направленные на проведение практических и лабораторных работ:
· изучение основ слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
· ознакомление с техникой безопасности и способами рациональной организации труда при выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
· приобретение умений и навыков исследовательской работы, самостоятельной работы с приборами, инструментами, оборудованием;
· закрепление и накопление знаний учащихся, полученных на лекциях и при само-стоятельном изучении литературы.
Каждая лабораторная работа имеет определенную тему, ориентирована на выполнение конкретных целей с использованием оборудования, четко обозначенным алгорит-мом работы и контрольными вопросами для проверки и систематизации полученных знаний и умений. Просматривается взаимосвязь с учебной и производственной практикой.
Общие методические указания по выполнению лабораторных работ
Обучающимся предлагается изучить по методическим рекомендациям и конспекту лекций теоретические вопросы, относящиеся к теме предстоящей работы, познакомиться с содержанием и порядком выполнения работы. Перед выполнением практической или лабораторной работы студент должен изучить правила техники безопасности.
Алгоритм выполнения лабораторно-практической работы:
1) запись темы и целей работы в тетрадь;
2) повторение базовых теоретических знаний, необходимых для рациональной работы и осуществления эксперимента и других практических действий;
3) ознакомление с правилами инструктажа о соблюдении требований безопасности труда и их применении при обращении с приборами и оборудованием;
4) изучение чертежа (схемы) (как вариант);
5) выполнение работ по алгоритму действий (ходу работы);
6) внесение полученных результатов в тетрадь;
7) обобщение результатов работы в выводе к работе и составление отчета по проделанной работе;
8) запись ответов на контрольные вопросы.

Письменный отчет составляется учащимся в процессе выполнения работы и сдается для проверки преподавателю.
[bookmark: _bookmark1]ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

В процессе выполнения практических и лабораторных работ, обучающиеся должны овладеть следующими умениями:
· выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;
· выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, ком-плексных трансформаторных подстанций;
· выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
· выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;
· выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;
· читать электрические схемы различной сложности;
· выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
· выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;
· ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;
· применять безопасные приемы ремонта;
знаниями:
· технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
· слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
· приемы и правила выполнения операций;
· рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;
· наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
· требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных
работ.

Работа на практических и лабораторных занятиях формирует у обучающихся следующие общие и профессиональные компетенции:

	Коды
	Общие и профессиональные компетенции

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

	
ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы	выполнения	профессиональных	задач,	оценивать	их эффективность и качество

	
ОК 3.
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач

	ОК 5.
	Использовать	информационно-коммуникационные	технологии	в
профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

	ОК 7.
	Исполнять	воинскую	обязанность,	в	том	числе	с	применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

	ПК 1.1.
	Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов раз-
личной сложности в процессе сборки

	ПК 1.2
	Изготовлять приспособления для сборки и ремонта

	ПК 1.3.
	Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и
при проверке его в процессе ремонта

	ПК 1.4.
	Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования
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	№ занятия
	Общие и
профессиональные компетенции
(коды)
	Тема
	Количество часов

	МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
	20

	1.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК 1.2
	Практическая работа № 1. «Проведение
измерения с использованием различного мерительного инструмента»
	2

	2.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 2. «Выполнение
разметки плоскостной».
	2

	3.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 3. «Организация
рабочего места. Виды и типы напильников, выбор по назначению».
	2

	4.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 4. «Выбор и гиб-
ка труб для прокладки кабеля».
	2

	5.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 5. «Выбор инструмента и приспособлений для сверления отверстий большого и малого диамет-
ра в различных материалах».
	2

	6.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 6. «Выполнение соединений одножильных и многожиль-
ных проводов скруткой».
	2

	7.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №7. «Выполнение
операции лужения и пайки проводов»
	2

	8.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 8. «Составление
технологической карты выполнения опрессовки жил проводов и кабелей»
	2

	9.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 9. «Составление
технологической карты монтажа электро-проводки»
	2

	10.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа № 10. «Составление технологической карты монтажа электро-
проводки».
	2

	МДК. 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электро-
оборудования промышленных организаций.
	82

	11.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №1. «Изучение технологии монтажа и принципиальных схем включения осветительных электроустано-
вок».
	4

	12.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №2. «Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа
предохранителя».
	2



	13.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №3. «Выбор типа автоматического воздушного выключате-
ля и тока его расцепителя».
	4

	14.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №4. «Выбор маг-
нитного пускателя».
	2

	15.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №5. «Расчёт сечения провода по допустимой длительной токо-
вой нагрузке и потере напряжения».
	6

	16.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №6. «Изучение защитного заземления, изучение правил из-
мерения сопротивления изоляции».
	4

	17.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.1 –ПК1.2
	Практическая работа №7. «Расчет основ-
ных параметров трехфазного трансформа-тора»
	6

	18.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Практическая работа №8. «Устранение неисправностей в электрической схеме пуска и реверса электрического двигателя
с короткозамкнутым ротором».
	6

	19.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Практическая работа №9. «Определение основных неисправностей в кабельных и воздушных линиях электропередач и
способы их устранения».
	5

	20.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Практическая работа №10. «Определение основных неисправностей электрических машин и трансформаторов и способы их
устранения».
	7

	21.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Лабораторная работа №1. «Монтаж цепей
управления электродвигателями»
	8

	22.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Лабораторная работа №2 «Монтаж цепей
электрических измерений»
	7

	23.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Лабораторная работа №3 «Монтаж схем
управления электрическим освещением»
	7

	24.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Лабораторная работа №4 «Изучение схем
защитного отключения»
	7

	25.
	ОК 2 – ОК 6
ПК 1.2 –ПК1.4
	Лабораторная работа №5 «Монтаж схемы
люминесцентного светильника»
	7
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Практические и лабораторные работы знакомят студентов с устройством трансформаторов, электрических машин, электромашинных элементов электропривода, типо-вых схем автоматического электропривода и позволяют экспериментально проверить основные положения теории, приобрести навыки по сборке электрических схем, содержа-щих электрические машины, трансформаторы, пускорегулирующую аппаратуру, измерительные устройства. Непосредственное участие в экспериментах вырабатывает у студентов практические навыки по методике проведения опытов и обработке их результатов. По полученным данным лабораторного исследования студенты должны научиться оценивать свойства электрических машин и систем электропривода.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо: тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения; повторить теоретический материал; подготовить таблицы для занесения результатов наблюдений и вычислений. Студент должен иметь отдельную рабочую тетрадь для записей, необходимых для состав-ления отчета о проделанной работе. Чтобы избежать возможных ошибок при чтении принципиальных схем и ознакомлении с лабораторными стендами, нужно знать условные обозначения и буквенные коды электротехнических элементов и устройств, соответству-ющих действующему стандарту.
Практические и лабораторные работы выполняются бригадами, обычно из 3 — 5 человек. При завершении работы студенты составляют отчет. Практические и лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент ответил на вопросы преподавателя. При этом студент должен знать устройство и принцип работы объекта исследования, назначение всех элементов схемы и понимать физические процессы, объясняющие полученные результаты, а также уметь объяснить порядок действий при выполнении любого эксперимента в лабораторной работе.
Лабораторные и практические работы рассчитаны на 2-8 академических часа

Техника безопасности при проведении работ в электромонтажной мастерской
1. Все работы по сборке или монтажу приборов, электродвигателей и электротехнических схем следует производить на рабочих местах без напряжения. Перед началом работы необходимо обеспечить сеть /вывинтить предохранитель, разомкнуть рубильник и т.п./. Надо помнить, что напряжение тока свыше 12 вольт, силой тока в 0,1 ампер в сырых и 36 вольт, в сухих помещениях при несоблюдении правил электробезопасности опасно для жизни человека.
2. Проверку собранных схем следует проводить на одном из рабочих мест обору-дованных вариатором /автотрансформатором/, а также оснащенных средствами защиты
/резиновые перчатки, коврик, калоши, очки, исправная контрольная лампа- пробник/.
3. Основной причиной несчастных случаев являются оголенные провода, работа с приборами под напряжением. Включать только готовую схему можно лишь после осмотра и разрешения учителя.
До начала работы
1. Правильно надеть спецодежду /фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку. При этом следует тщательно подбирать волосы и заправлять концы косынки./

2. Разложить на рабочем месте инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.
3. Проверить состояние инструментов. Ручки плоскогубцев, кусачек и т.д. должны иметь изолированное покрытие. Рукоятки отверток должны быть из изолированного материала. Пользоваться инструментами только по назначению.
4. Подготовить материалы и разложить их на рабочем месте так, чтобы все было на виду и не мешало в работе.
Во время работы
1. Монтировать или собирать электрические схемы, производить в них нереключе-ние можно лишь при отсутствии напряжения.
2. Схему собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скрещивались петельками.
3. Припайки использовать в качестве флюса канифоль. Строго выполнять инструкцию по технике безопасности при электропаянии.
4. При работе возле электрических приборов и машин следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей и оголенных проводов.
5. Собранную монтажную схему разрешается включать только после осмотра её учителем.
6. Запрещается проверять наличие напряжения пальцами.
7. Во всех случаях обнаружения поврежденной электропроводки, оборудования, измерительных приборов надо немедленно выключить рубильник и поставить в известность учителя.
После окончания работ
1. Выключить рубильник. Отключить схему /прибор/ от питания электротоком.
2. Измерительные приборы, инструменты положить так, как были первоначально до работы. Проверить их состояние.
3. Убрать рабочее место от отходов, пыли и лишних деталей. При уборке пользоваться сметкой – щеткой.
4. Привести в порядок и спецодежду в порядок.
5. Из кабинета выходить с разрешения учителя.

МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

Практическая работа № 1.
«Проведение измерения с использованием различного мерительного инструмента»
Цель: познакомиться с рядом измерительных инструментов, используемых в элек-тротехнической промышленности для измерения и контроля геометрических размеров деталей; получить практические навыки работы с данными инструментами.
Оборудование: штангенциркуль, образцы деталей, инструкция к л/р

Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Для обеспечения высокого качества изделий необходимо, чтобы все параметры деталей (размеры, предельные отклонения форм, расположения поверхностей и др.) были выполнены с заданной точностью.
В технике эти параметры проверяют двумя способами - измерением и контролем. Измерением называют нахождение физической величины (длины, массы, электри-
ческого сопротивления и т.д.) с помощью специальных технических средств.
При контроле обычно не находят действительные величины, а устанавливают, что они находятся в заданных пределах.
Измерения могут быть прямыми и косвенными. При прямом измерении величину находят непосредственно, например угол при измерении - угломером, длину - линейкой. При косвенном измерении величину находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям (например, находят угол по измеренным длинам катета и гипотенузы). Косвенные измерения в некоторых случаях позволяют получить более точные результаты, чем прямые.
Применяют различные методы измерений. Методом непосредственной оценки (абсолютное измерение) определяют измеряемую величину непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора. Например, определение диаметра вала микрометром, штангенциркулем.
Метод сравнения с мерой (относительное измерение) заключается в сравнении из-меряемой величины с известной. При относительных измерениях определяемую величину сравнивают известной мерой, или эталоном.
[image: 6094]К распространенным средствам измерения относятся различные штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы.





Рисунок 1 - Штангенциркуль со стрелкой на круговой шкале

[image: Штанген_правка]
Рисунок 2 - Штангенциркуль с цифровой индикацией

2. Ознакомиться с устройством штангенциркуля:
а) изучить все части и их назначение (рисунок 3, а ) ;
б) освоить устройство нониуса штангенциркуля (рисунок 3,6).
[image: ]
Рисунок 3 - Штангенциркуль:
а - штангенциркуль ШЦ-1: 1 - штанга, 2, 7 - губки, 3 - подвижная рамка, 4 – зажим, 6 - шкала нониуса, 6 — линейка глубиномера; б — нониус

3. Подготовить штангенциркуль к работе:
а) проверить комплектность инструмента;
б) произвести наружный осмотр: губки и торец штанги должны быть в полном порядке; на измерительных поверхностях не должно быть следов коррозии, забоин, царапин, затупленных острых концов губок или других дефектов, влияющих на точность измерения; штрихи и цифры шкал должны быть отчетливыми и ровными; проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля, плавность хода рамки 3, параллельность губок 2 и 7, нет ли перекоса, тугого передвижения движка рамки;
в) проверить нулевое положение штангенциркуля: привести в соприкосновение губки штангенциркуля. Губки по всей длине должны быть параллельными. Зазора по краям губок не должно быть. Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевой риской основной шкалы; размер просвета между измерительными поверхностями сведенных гу-

бок штангенциркуля оценивают при дневном освещении «на глаз». При отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при небольшом просвете (не более 6 мкм) должны совпадать нулевые штрихи нониуса с начальным штрихом основной шкалы, если инструмент не отрегулирован, то в фактическое показание инструмента нужно вносить соответствующую поправку, равную начальной погрешности, но с обратным знаком; случае большого несовпадения нулевых штрихов необходимо отжать винты нониуса, сдвинуть нониусную пластинку до совпадения штрихов и закрепить ее винтами.
4. Выполнить измерения линейных размеров детали, предложенной преподавателем, результаты записать в тетрадь.
5. Определить с помощью штангенциркуля площадь сечения кабеля, результаты записать в тетрадь.
Площадь сечения кабеля определите по формуле S = πd2/4
6*. Предложите метод измерения линейных размеров детали с наибольшей точно-

стью.


Контрольные вопросы:
1. Укажите, какую роль играют измерения?
2. Расскажите в чем принципиальная разница между измерением и контролем раз-

меров детали?
3. Перечислите основные методы измерений.
4. Каковы устройства и виды штангенинструментов?

Практическая работа № 2
«Выполнение разметки плоскостной»
Цель: научиться приемам разметки плоских деталей, отысканию центров и накер-ниванию разметочных рисок.
Оборудование: линейки измерительные; чертилки; циркули; транспортиры; разметочные центроискатели; шаблоны; слесарные молотки массой 200 г, кернеры.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Подготовить поверхность заготовки к разметке: размечаемые места зачистить шкуркой.
2. Изучить чертежные размеры детали, измерить заготовку и учесть удаление дефектов при обработке.
3. Наметить план разметки — способ и порядок разметки, определить поверхности
— базы, от которых надо откладывать размеры.
4. Согласно чертежа провести разметку детали, используя заготовку.
[image: ]
5. .В тетради ответить на контрольные вопросы.
6*. Укажите виды и причины возможного брака при разметке.
Контрольные вопросы:
1. Укажите, для чего применяется разметка?
2. Дайте определение припускам на обработку?
3. Расскажите, как надо выбирать разметочную базу при разметке? Какое минимальное количество баз должно быть?
4. Зарисуйте в своей тетради чертилку, опишите ее назначение и особенности конструкции,
5. Опишите в вашей тетради последовательность действия при подготовке деталей к разметке.
6. Поясните, почему разметочные риски надо проводить только один раз?
7. Укажите, каковы особенности нанесения разметочных рисок на деталях из алюминия и его сплавов?

Практическая работа № 3
«Организация рабочего места.
Виды и типы напильников, выбор по назначению»
Цель: Изучить правила организации рабочего места слесаря. Научиться приемам Опиливания и выбору инструментов по назначению.
Оборудование: линейки измерительные; чертилки; циркули; транспортиры; разметочные центроискатели; шаблоны; слесарные молотки массой 200 г, кернеры.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Опиливание и зачистка металлических деталей
Опиливание производится с помощью напильников и надфилей; зачистка чаще всего осуществляется абразивными кругами, брусками, шкурками, иногда используются проволочные щетки.
Процесс опиливания заключается в основном в опиливании деталей по контуру, для удаления заусенцев, забоин, образовавшихся при рубке (резке), в устранении дефектов на плоскостях (если технические условия позволяют такие исправления), снятии при-пусков под размер, опиливании плоскостей сложных поверхностей, выступов, пазов при подгонке деталей во время сборки. Но в любом случае после опиливания поверхности подвергаются зачистке.
В том случае, если нужно удалить слой металла более 0,2 мм, опиливание считается грубым; от 0,1 до 0,2 мм – средним; до 0,1 мм – тонким.
От того, какая обработка требуется, зависит выбор напильника по номерам:
· №0;1 – драчёвые напильники с крупной насечкой, 5-12 зубьев на 10 мм;
· №2;3 – личные напильники, 13-26 зубьев на 10 мм;
· №4;5 – бархатные напильники, 42-80 зубьев на 10 мм. Самый маленький напильник – надфиль.
Выбор напильника по длине зависит от величины детали: он должен быть длиннее обрабатываемой плоскости, как минимум, на 150 мм.
Выбор формы напильника зависит от поверхности: ровные поверхности опиливают плоскими напильниками, сопряженные (углы между ними) – квадратными, ромбически-ми, треугольными, криволинейные – круглыми и полукруглыми (см. рис. 9).
Плоские напильники (см. рис.1) применяются для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей и для пропиливания шлицев и канавок.
Полукруглые напильники (см. рис.1) предназначены для обработки криволинейных поверхностей и углов более 30°.
Квадратные напильники (см. рис.1) применяют для пропиливания квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий.
Трехгранные напильники (см. рис.1) используются для опиливания углов 60° и более как с внешней стороны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках.
Круглые напильники (см. рис.1) применяются для пропиливания круглых и оваль-ных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса.

[image: http://pandia.ru/text/78/526/images/image002_15.png]
Рисунок1 – Виды напильников.

Для более качественной обработки (и для повышения производительности) опиливание лучше всего производить перекрестными проходами (рис. 2).
[image: http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/i_031.png]
Рис. 2 – Опиливание поверхностей и контроль за качеством работ: а – перекрестное опиливание; б – контроль отклонений от плоскости и прямолинейности; в – контроль отклонений от параллельности; г – контроль отклонений от перпендикулярности; д – контроль криволинейных поверхностей по шаблону.

В том случае, если с поверхности детали нужно снять лишь выступающие части, опиливание производится круговыми движениями.
Во время работы рукоятка напильника должна опираться на центр ладони правой руки, а пальцы левой руки нужно расположить поперек напильника на расстоянии 20–30 мм от его носика (будет удобнее, если пальцы слегка согнуть, но не свешивать до рабочей плоскости напильника) (рис.3).

[image: http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/i_032.png]
Рисунок 3 – Правильное положение слесаря (а) и положение его рук при грубом (б) и при чистом (в)
опиливании.

Движения напильником должны быть строго горизонтальными относительно обрабатываемой поверхности (рабочий ход – вперед, от себя, холостой ход – назад, к себе); темп движений – от 40 до 60 поступательно-возвратных движений в минуту. Производить движения следует обеими руками, распределяя силу давления на инструмент следующим образом:
· начало рабочего хода – основной нажим левой рукой, правая лишь поддерживает напильник в горизонтальном положении;
· середина рабочего хода – сила нажима обеими руками одинакова;
· конец рабочего хода – левая рука поддерживает напильник в горизонтальном положении, а основная нагрузка приходится на правую руку;
· холостой ход – напильник от опиливаемой поверхности не отрывается, но сила нажима минимальная.
[image: http://lib.convdocs.org/pars_docs/refs/46/45135/45135_html_534a0920.png]
Если во время работы напильник скользит, надо прочистить его стальной щеткой вдоль насечек.
Деталь, подлежащую опиливанию, зажимают между накладками тисков так, чтобы обрабатываемая поверхность выступала над губками на высоту 5–10 мм. При опиливании тонкой детали ее следует крепить на деревянном бруске деревянными пластинками, обес-печивающими неподвижность детали (рис. 4).

[image: http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/i_033.png]
Рисунок 4 – Опиливание детали из тонкого металла.

Существенное значение имеет положение слесаря в момент опиливания по отношению к обрабатываемой детали. Он должен располагаться сбоку тисков на расстоянии около 20 см от верстака так, чтобы корпус был прямым и повернутым под углом 45° к продольной оси тисков. Упор нужно делать на левую ногу.
Рисунок 5-


В ходе операции опиливания периодически осуществляют проверку качества поверхностей. Контроль опиливания производится обычно с помощью проверочных линеек и проверочных плит методом «световой щели» или «на краску» (см. рис.5, в, г).
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Технический рисунок

2. Подобрать заготовку L>=51x51.
3. Выбрать напильники и инструмнты.
4. Опилить базовую поверхность
Опилить поверхность перпендикулярную базовой (выдержать угол 90 град.)
5. Разметить заготовку согласно чертежу
6. Вырезать контур угольника с припуском 1мм

7. Опилить внутренние поверхности (выдержать угол 90;45 град.)
Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей
1. Перед началом работы необходимо проверить соответствие конфигурации и размеров заготовки требованиям чертежа.
2. Необходимо прочно закреплять заготовку в тисках.
3. При выполнении чистовых отделочных операций опиливания необходимо пользоваться накладными губками.
4. Следует выбирать номер, длину и сечение напильника в соответствии с техниче-скими требованиями к обработке

Типичные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	«Завалы» в задней части плоскости детали
	Тиски установлены слишком высоко
	Отрегулировать высоту тисков по росту

	«Завалы» в передней части плоскости детали
	Тиски установлены слишком низко
	То же

	«Завалы» опиленной широкой плоскости детали
	Опиливание выполнялось только в одном направлении
	При опиливании широкой плоской поверхности последовательно чередовать продоль-ное, поперечное и перекрестное опиливание







талла.

Практическая работа № 4
«Выбор и гибка труб для прокладки кабеля».
Цель: научиться пользоваться инструментами и приспособлениями для гибки ме-

Оборудование: Детали или заготовки различной формы (материал - сталь кон-

струкционная): полосы 5х10 мм, круглого сечения 8-12 мм, листы толщиной 1,5-3 мм, длиной не более 300 мм; правильные плиты; приспособления для гибки; бруски; гладилки; плиты поверочные; молотки со вставными бойками; деревянные молотки (киянки), металлические накладки.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения
Гибка - способ обработки давлением, при котором заготовке или ёе части придаётся изогнутая форма.
[image: ]
Гибке подвергаются только пластичные материалы. Сущность гибки состоит в том, что под действием сил, превышающих внутренние силы упругости металла, заготовка пластически дефор-мируется и одна её часть перегибается по отношению к другой на заданный угол.
Для гибки труб применяют наполнители которые предотвращают дефекты. Наполнитель оказывает давление на внутреннюю поверхность стенки трубы и препятствует изменению формы поперечного сечения. В качестве наполнителей при гибке труб используются жидкости и сыпучие материалы.
При гибке заготовки различные слои её в поперечном сечении ведут себя по разному. Слои на выпуклой части заготовки растягиваются, на вогнутой - сжимаются, а в средней не изменяют своей длины, и длина его до и после гибки остаётся постоянной. Поэтому средний слой - нейтраль-ная линия может быть использован для определения длины заготовки изогнутой детали.
Развальцовка труб заключается в увеличении диаметра конца трубы или придания ему ко-нической формы. Применяется при подготовке труб к образованию разъёмных и неразъёмных соединений.

[image: http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/10/shema-gibki-trub21.jpg]Технология сгиба трубы
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Для того чтобы согнуть металлическую трубу, изготовленную из стали, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
· газовая горелка;
· резиновая киянка;
· тиски;
· песок;
· колышки из дерева;
· кирпичные или деревянные опоры.
Для сгиба любых стальных труб подходит один и тот же способ. Вот порядок дей-

ствий:


· первое, что мы делаем, фиксируем металлическую трубу в тисках;
· затем нагреваем при помощи газовой горелки место сгиба (показателем достаточ-

ного нагрева будет красный цвет металла);
- произвести изгиб, т.е. загибаем (исключение для такого способа составляют оцинкованные трубы).

2. Определить по чертежу (рисунок 1, а) длину заготовки, добавив припуск 0,5 толщины полосы на каждый загиб под прямым углом без закругления внутри.
3. Отметить длину заготовки, добавив припуск 1 мм на обработку каждого торца полосы, и обрубить зубилом.
4. Выправить заготовку на плите. Опилить в размер по чертежу.
5. Нанести риски загиба, зажать заготовку в тисках на уровне риски загиба между угольниками - нагубниками и ударами молотка отогнуть конец заготовки (рисунок1, б) — первый загиб. Загнуть второй конец — второй загиб (рисунок 2, в). Снять заготовку и разметить длину лапок на загнутых концах.
6. Установить в тиски второй угольник и, вложив в скобу оправку, зажать в тисках. Риски загиба должны совпадать с ребрами угольников (рисунок1, г), отогнуть первую и вторую лапки, делая третий и четвертый загибы. Проверить точность углов угольником. Снять заусенцы напильником и опилить в размер лапки скобы.
7. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Почему изогнутая заготовка не принимает исходное состояние?
2. Как деформируются наружный, средний и внутренний слои изогнутой части де-
тали?
3. Почему длину заготовки для изогнутой детали определяют по длине нейтраль-
ной линии?
4. Какой припуск оставляют при загибе под прямым углом без закругления?
5. Определить длину нейтральной линии при загибе с радиусом г под углом 45°;
90°.
6. Определить минимально допустимый радиус гибки дюралюминия толщиной 0,8
мм; латуни толщиной 1 мм.
7. Какими инструментами гнут мягкие и тонколистовые металлы?
8. Как определить длину заготовки для изготовления втулки из листовой стали толщиной 2 мм? Внутренний диаметр втулки 10 мм.
9. Для чего применяют наполнители при гибке труб?
10. Определить длину нагреваемого участка трубы диаметром d при гибке под углом 60'.
11. Определить минимальный радиус гибки трубы диаметром 150 мм с нагревом.
12. Как гнут трубы, имеющие сварочный шов на боковой поверхности?
13. Какие трубы гнут в холодном состоянии без наполнителя?
14. Укажите температуру отжига медных труб перед гибкой: 300-400°С; 550-600°С; 600-700°С; 750-800°С.
15. Как проконтролировать овальность трубы после гибки?

Практическая работа № 5
«Выбор инструмента и приспособлений для сверления отверстий большого и малого диаметра в различных материалах»
Цель: научиться наладке и настройке вертикально-сверлильного станка, приемам сверления отверстий на станках и ручными сверлильными машинами, производить заточку сверл и выполнять различные виды сверлений.
Оборудование: Детали или заготовки различной формы (материал - сталь кон-струкционная); вертикально-сверлильный станок; ручные тисочки; сверла различных размеров, слесарные молотки.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Сверлением называют образование отверстий в сплошном материале путем снятия стружки с помощью сверла, совершающего вращательное и поступательное движения. Увеличение диаметра имеющегося отверстия называют рассверливанием. Отверстия из-под сверла применяют для: размещения крепежных деталей (винтов, болтов, заклепок, шпилек); нарезания внутренней резьбы; улучшения качества отверстия с помощью зенке-рования и развертывания. Точность отверстия из-под сверла — 10 и 11 квалитет. Шерохо-ватость поверхности Rz = 320-80 мкм.
Сверла. Существуют различные конструкции сверл: перовое, спиральное, центро-вочное, для глубокого сверления и др. Изготавливаются из инструментальных углероди-стых, быстрорежущих и легированных сталей. Могут оснащаться пластинками из твёрдых сплавов.
Сверло представляет собой двухзубьш (двухлезвийный) размерный режущий инструмент, состоящий из двух основных частей: хвостовика и рабочей части. Хвостовик сверла предназначен для его крепления. Хвостовики могут быть цилиндрическими — для свёрл диаметром от 0,1 до 20 мм и коническими от 6 до 80 мм. Конический хвостовик имеет лапку, фиксирующую сверло от проворачивания и служащую упором при удалении сверла из шпинделя станка или дрели. Цилиндрические хвостовики могут иметь поводок для дополнительной передачи крутящего момента сверлу от шпинделя.
Режимы резания при сверлении и их выбор. При сверлении сверлу сообщают два движения — вращательное, которое называют главным (рабочим) или движением резания и поступательное, направленное вдоль оси. Соотношение этих движений может изменяться в широких пределах в зависимости от диаметра сверла, материала детали и сверла и других факторов.
Для характеристики процесса сверления вводят понятие — режим резания. Под режимом резания понимают определенное сочетание скорости резания, подачи и глубины резания.
Скорость резания — это путь, проходимый в направлении главного движения наиболее удаленной от оси инструмента точкой режущей кромки в единицу времени.
V = π d n/1000 (м/мин), где π = 3,14;
d — диаметр сверла (мм);
n — частота вращения сверла (об/мин).

Так как диаметр сверла измеряют в мм, а скорость резания определяют в м/мин произведение π d n необходимо разделить на 1000. Величина скорости резания зависит от обрабатываемого материала, материала сверла и формы его заточки, подачи, глубины резания и охлаждения. Все перечисленные факторы влияют на температуру нагрева сверла и, следовательно, на его стойкость (способность противостоять износу).
Необходимо помнить, что при увеличении диаметра сверла или твердости обрабатываемого материала скорость резания надо снижать. Так при сверлении на станках она задается путем установок частоты вращения шпинделя. Допускаемая величина скорости резания определяется экспериментально и приводится в справочных таблицах.
Подача S — величина перемещения сверла вдоль оси за один оборот, измеряется в мм/об. Так как сверло имеет два зуба, подача на каждый зуб составляет S/2. От выбора подачи зависит производительность при сверлении и стойкость инструмента. Выгоднее работать с большой подачей и меньшей скоростью резания — при этом медленнее изна-шивается сверло.
Рекомендуемые значения подач и скорости резания при сверлении с охлаждением сверла приведены в таблице.

	Диаметр сверла из быст-
рорежущей стали, мм
	Подача,
мм/об
	Скорость резания, м/мин

	
	
	Сталь
	Чугун
	Латунь

	от 5 до 10
	0,15-0,2
	20-30
	20-25
	25-30

	от 10 до 20
	0,15-0,25
	25-35
	25-35
	30-40

	свыше 20
	0,05-0,15
	30-35
	30-35
	35-40



Для твердосплавных инструментов скорость резания может быть увеличена в 3-4
раза.
Глубина резания t, мм — толщина слоя металла, в направлении радиуса снимаемая
сверлом. При сверлении отверстий в сплошном материале t - d/2.
При рассверливании отверстий t = (d - D)/2, где d — диаметр сверла, D — диаметр рассверливаемого отверстия.
При выборе режимов резания в первую очередь по таблицам подбирают наиболь-шую подачу в зависимости от требуемого качества обрабатываемой поверхности (чем толще стружка, тем выше шероховатость), прочности сверла и станка. Затем устанавливают такую минимальную скорость резания, при которой стойкость инструмента между переточками будет наибольшей. Режимы резания приводятся в справочниках или таблицах.
2. Составьте текстовую таблицу «Основные элементы спирального сверла» по форме:

	Элемент
	Назначение

	
	



3. Определите какой угол должна составлять продольная ось сверла с образующей шлифовального круга при заточке сверла, если угол при вершине сверла 90°.

4. Определить частоту вращения сверла, если скорость резания V = 31,4 м/мин, а диаметр сверла d = 10 мм.
5. Определить глубину резания при сверлении отверстия сверлом d = 8 мм; сверлом d = 16 мм.
6. Выполните сверление металла на станке (диаметр отверстия - по указанию преподавателя), выбрать при этом диаметр сверла.
7*. Укажите виды и причины возможного брака при сверлении металла.
Контрольные вопросы:
1. Почему диаметр рабочей части спирального сверла неодинаков у режущей части и у хвостовика?
2. Укажите, какой хвостовик имеют сверла диаметром 2; 5; 6; 10; 20; 30 мм.
3. Как влияет угол подъема винтовой линии канавки сверла на прочность инстру-

мента? ния?


4. Как влияет угол при вершине сверла на прочность инструмента и процесс реза-

5. Как при сверлении можно определить начало затупления сверла?
6. Какими инструментами контролируют качество заточки сверл? Какие параметры

сверл при этом контролируют?
7. В чем преимущество пневматических сверлильных машин перед электрически-

ми?


8. Как удерживается конический хвостовик в конусном отверстии?
9. Как устанавливается и удаляется сверло с коническим хвостовиком?
10. В какой точке режущей кромки измеряют скорость резания?
11. Как выбрать величину подачи и скорость резания при сверлении, чтобы сверло

меньше изнашивалось?
12. Почему при сверлении одиночного отверстия его размечают двумя концен-тричными окружностями? Какой диаметр этих окружностей?
13. Как выполняют пробное сверление при сверлении отверстий по разметке?
14. Как сверлят отверстия на цилиндрической поверхности?
15. Зачем устанавливают вкладыш при сверлении полых деталей?
16. Почему при сверлении нержавеющих сталей на режущих кромках сверл делают канавки?
17. Почему рекомендуются большие подачи сверла при сверлении термопластич-ных пластмасс?

Практическая работа № 6
«Выполнение соединений одножильных и многожильных проводов скруткой»
Цель: научиться выполнять соединение двух и трех медных жил скруткой и ответвление медных жил.
Оборудование: набор электромонтажных инструментов, изоляционная лента, кабель ППВ 3х2,5 – 1м, ППВ 3х1,5 – 1 м, СИЗы.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения. Соединение и ответвление проводов скруткой
Способ соединения проводов скруткой прост по исполнению, но требует последу-ющей пропайки соединения. Провода при скрутке имеют мало контактных точек. Поэтому соединение проводов скруткой без пропайки не желательно, но допустимо на линиях 30 В. Пайка обеспечивает надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность.
Для получения качественной пайки необходимо правильно выбрать припой, удалить пленку окиси соединяемых контактных поверхностей. При соединении медных жил кабеля пленка окиси удаляется перед пайкой. Температура разогрева места пайки должна быть на 30 - 50° С выше температуры плавления припоя и флюса. Низкая температура дает так называемую «холодную пайку», обладающую малой механической прочностью и создающую ненадежный электрический контакт. Паяльник при пайке нельзя перегревать. Канифоль в этом случае начинает гореть и вместо того, чтобы очищать поверхность, за-грязняет ее. Во избежание повреждения изоляции участок жилы длиной 2 - 3 мм до среза не облуживают.
Соединение и ответвление однопроволочных и многожильных медных проводов применяют в открытых проводках. Такой способ используют также в электропроводках плоскими проводами типа ППВ и др.
[image: Способы соединения и ответвления проводов скруткой]Способы соединения и ответвления проводов показаны на рисунке 1.
Рисунок 1 - Способы соединения и ответвления проводов скруткой
Для соединения двух кусков проводов необходимо плотно скрутить проволочки токопроводящих жил и скрестить провода. Концом левого провода делают 6 - 8 оборотов

вокруг правого, а концом правого также делают 6 - 8 оборотов вокруг левого, но в другом направлении.
Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10 - 15 диаметров соединительных жил. Соединения обжимают плоскогубцами, пропаивают припоем ПОС-3О или ПОС-40. Пропаянную скрутку изолируют на всю длину соединения с обязательным захватом незачищенной изоляции провода. Соединение между собой двух скрученных проводов выполняют вразбежку.
При пайке однопроволочных жил соединение и ответвление проводят в виде двойной скрутки с желобком. С жил снимают изоляцию, зачищают наждачной бумагой до ме-таллического блеска, соединяют внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил.
Соединение нагревают паяльником до температуры начала плавления привоя. Палочкой припоя с усилием отирают желобок с одной стороны. В результате трения пленка сдирается и желобок заполняется припоем. Аналогично заполняется припоем желобок с другой стороны. После остывания место соединения скруткой изолируют.
[image: Способы соединения и ответвления проводов скруткой]
Рисунок 2 – Соединение жил кабеля

Провода в электрических коробках соединяют между собой скруткой, закрывая затем скрутку колпачком. Колпачок выбирают нужного размера. Чтобы надежнее закрепить колпачок на месте необходимо воспользоваться изоляционной лентой.
Скруткой можно соединить любые провода, но для лучшего контакта лучше всего используйте болтовые зажимные контакты.
2. Скрутите концы как показано на рисунке 1
3. Для того чтобы произвести соединение проводов посредством скрутки, как показано на рисунке 2, вам необходимо сначала разделать концы, в этом случае изоляция снимается приблизительно на 16 миллиметров.
Скрутите концы, оденьте на скрутку колпачок, накручивая его по часовой стрелке до полного скрытия оголенных концов и примотайте его кусочком изоляционной ленты.

4*. Предложите, какие еще способы соединения жил кабелей можно применять при монтаже квартирной проводки.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение проводу.
2. Дайте определение кабелю, назовите его виды.
3. Укажите какие марки кабеля используют для электромонтажных работ. 4*. Укажите, как выбирается кабель для монтажа квартирной проводки.

Практическая работа №7
«Выполнение операции лужения и пайки проводов»
Цель: научиться выполнять выбор припоя и флюса для лужения и пайки кабеля.
Оборудование: Паяльник, бокорезы, пинцет, отвёртки, плоскогубцы, линейка, напильники, ПОС – 40, спиртоканифоль.
Связь с темой программы практического обучения: с учебной практикой (производственным обучением) – Раздел 1 «Общетехническая подготовка», тема 1.1. «Слесар-ные и слесарно-сборочные работы»
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Паяные соединения — неразъемные соединения, образуемые силами молекулярно-го взаимодействия между соединяемыми деталями и присадочным материалом, называемым припоем. Припой-сплав (на основе олова, меди, серебра) или чистый металл, вводи-мый в расплавленном состоянии в зазор между соединяемые деталями. Температура плавления припоя ниже температуры плавления материалов деталей. По конструкции паяные соединения подобны сварным (рис. 1, а - в). преимущественное применение имеют соединения внахлестку. Стыковое соединение и соединение втавр применяют при малых нагрузках.
[image: image159]
Рисунок 1

Пайка позволяет соединят не только однородные, но и разнородные материалы: черные и цветные металлы, сплавы, керамику, стекло и др.
При пайке поверхности деталей очищают от окислов и обезжиривают с целью получения хорошей смачиваемости поверхности припоем качественного заполнения им зазоров. Нагрев припоя и деталей в зависимости от их размеров осуществляют паяльником, газовой горелкой, электронагревом, в термических печах и др. Для уменьшения вредного влияния окисления поверхности деталей при пайке применяют флюсы (на основе буры, канифоли, хлористого цинка), а также паяют в вакууме или в среде нейтральных газов (аргон). Расплавленный припой растекается по нагретым поверхностям стыка деталей и при охлаждении затвердевает, прочно соединении детали.
Размер зазора в стыке определяет прочность соединения. При малом зазоре лучше проявляется эффект капиллярного течения припоя, процесс растворения материалов деталей в расплавленном припое распространяется на всю толщину паяного шва (прочность образующегося раствора на 30…60% выше прочности припоя).
Размер зазора принимают 0,03…0,2 мм в зависимости припоя (легкоплавкий или тугоплавкий) и материала деталей.

Припой с температурой плавления до 400 °С называют легкоплавкими. Наиболее широкое применение имеют оловянные-свинцовые, оловянно-свинцовые сурьмянистые припои (ПОС90, ПОС61). Эти припои не следует применять для соединений, работающих при температуре свыше 100 °С или подверженных действию ударных нагрузок.
Припои с температурой плавления свыше 400 0С называют тугоплавкими (серебряные или на медной основе). Припой на медной основе (ВПр1, ВПр2) отличаются пове-шенной хрупкостью, их применяют для соединения деталей, нагруженных статической нагрузкой. Серебряные припои (ПСр40, ПСр45) применяют для ответственных соединений. Они устойчивы против коррозии и пригодны для соединения деталей, воспринима-ющих ударную и вибрационную нагрузки.
Достоинством паяных соединении является возможность соединения разнородных материалов, стойкость против коррозии, возможность соединения тонкостенных деталей, герметичность, малая концентрация напряжений вследствие высокой пластичности припоя. Пайка позволяет получать соединения деталей в скрытых и труднодоступных местах конструкции.
Недостатком пайки по сравнению со сваркой является сравнительно невысокая прочность, необходимость малых и равномерно распределенных зазоров между соединяемыми деталями, что требует их точной механической обработки и качественной сборки, а также предварительной обработки поверхностей перед пайкой.
Применение паяных соединений в машиностроении расширяется в связи с внедре-нием пластмасс, керамики и высокопрочных сталей, которые плохо свариваются. Пайкой соединяют листы, стержни, трубы и др. Ее широко применяют в автомобилестроении (ра-диаторы и др.) и самолетостроении (обшивка с сотовым промежуточным заполнением). Пайка является одни из основных видов соединений в радиоэлектронике и приборострое-нии.
Расчет на прочность паяных соединений производят на сдвиг методами сопротивления материалов. Надо учитывать, что в нахлесточном соединении площадь расчетного сечения равна площади контакта деталей. Для нахлесточных соединений деталей из низ-коуглеродистой стали, полученных оловянно-свинцовыми припоями (ПОС40), допускаемое напряжение на сдвиг [ [image: image099] ]с=60Н/мм2.
2. Подготовить паяльник пайке.
3. Выполнить зачистку от изоляции и лужение кабеля.
4. Выполнить пайку подготовленной скрутки двух и трех проводов.
5. Ответить на контрольные вопросы.
6*. Укажите виды и причины возможного брака при пайке и лужении.
Контрольные вопросы:
1. Почему при пайке соединяемые детали сохраняют первоначальную форму и раз-

меры?


2. В чем особенность плотных швов?
3. Что называют припоем?
4. Расшифровать марку припоя ПОС 61.
5. Какие материалы паяются мягкими припоями?
6. Основной недостаток швов, паяных мягкими припоями.
7. Назовите наиболее распространенные твердые припои.
8. Для чего применяют флюсы?

9. Назовите флюсы для пайки мягкими припоями.
10. Назовите флюсы для пайки твердыми припоями.
11. Почему электрические паяльники более предпочтительны, чем все другие?
12. В чем состоит подготовка поверхности детали к пайке?
13. Как подготовить паяльник к пайке?
14. Какие припои применяют для пайки малоуглеродистых сталей?
15. Какими припоями паяют инструментальные стали?
16. Какой припой применяют для напайки твердосплавных пластинок режущих инструментов?
17. С какой целью выполняют лужение?

Практическая работа № 8
«Составление технологической карты выполнения опрессовки жил проводов
и кабелей»
Цель: Изучить способ напрессовки медных наконечников для подсоединения жил к винтовым (болтовым) зажимам; научиться выбирать и подготавливать наконечники для напрессовки; научиться подготавливать жилы для оконцевания; освоить правила эксплуатации пресса.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Соединение, ответвление и оконцевание медных и алюминиевых жил опрессовкой широко распространено в электромонтажной практике. Опрессовка может выполняться способами местного вдавливания, сплошного и комбинированного обжатия. При опрессовке жила провода или кабеля вводится в трубчатую часть наконечника или специальную гильзу и сжимается с помощью матрицы и пуансона. Контактное давление, создавае-мое при этом между гильзой и жилой, обеспечивает надежное электрическое соединение. При опрессовке способом местного вдавливания зубьями пуансона в одном или нескольких местах создается большое давление в одном месте и наилучший электрический контакт (рис. 9,а).
При опрессовке сплошным обжатием большое давление, а следовательно, и хороший электрический контакт создаются на всем протяжении обжатия (рис. 9,6).
Комбинированное обжатие (рис. 9, в) позволяет улучшить электрический контакт между жилой и трубчатой частью наконечника или гильзы благодаря тому, что в условиях сплошного обжатия создается дополнительно большое давление в месте вдавливания зуба пуансона.
Надежность контактного соединения во всех случаях достаточно высока, если правильно определена область применения, точно выбраны наконечник или гильза, рабочие инструменты, тщательно подготовлены поверхности и правильно произведена опрессовка.
[image: Способы опрессовки жил кабелей]
Рис. 1. Способы опрессовки:
а — местным вдавливанием, б, в — сплошным и комбинированным обжатием
Строительные нормы и правила указывают, что для оконцевания алюминиевых жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ следует применять трубчатые наконечники, для жил сечением 2,5 мм2 проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ — кольцевые наконечники (пистоны).

Для соединения алюминиевых жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ рекомендуются гильзы по ГОСТ 9691-68, а для соединения и ответвления жил сечением 10	мм2 —гильзы ГАО, для соединения медных жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ ц кабелей до 1 кВ — гильзы по ГОСТ 7388—70.
Для оконцевания медных жил (сечением от 0,75 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ кабелей до 35 кВ надо использовать наконечники по ГОСТ 7386—70, а много-проволочных жил (сечением 1— 2,5 мм2) проводов напряжением 2 кВ и кабелей до 1 кВ
— наконечники (пистоны) по ГОСТ 9688—76.
Допускается применять ответвления жил сечением 2,5 мм2 проводов напряжением до 2 кВ опрессовкой в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном. Для опрессовки используют различные инструменты и механизмы, показанные в табл. 1.
Инструменты и приспособления: пресс или клещи, матрицы и пуансоны, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, инструмент для замера глубины вдавливания, ком-бинированные плоскогубцы, пассатижи, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Изучите и дополните раздел «Инструктивные указания и пояснения» Технологической карты:
Установка наконечника
Подготовка конца жилы
Подготовка наконечника
Выбор наконечника
Инструктивные указания и по-яснения
Эскизы и наименование операций


Изолировка
Проверка качества опрессовки
Опрессовка оконцевания


Практическая работа №8, 9
«Составление технологической карты монтажа электропроводки» Цель: Изучить правила и составляющие требования к технологическим картам;
научиться выбирать и подготавливать материалы и приспособления; научиться подготавливать жилы для оконцевания; освоить правила эксплуатации.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Технологические карты имеют своим назначением обеспечение правильной организации и передовой технологии монтажного процесса при выполнении работ по монтажу отдельных элементов электротехнического узла или по монтажу отдельных узлов электротехнических устройств.
Технологические карты на сложные работы и на работы, выполняемые новыми методами, не получившими широкого распространения, должны разрабатываться в составе ППР.
В технологических картах должны быть разработаны следующие разделы:
· Организация и технология выполнения монтажных процессов (схема организации работ и рабочих мест с указанием фронта работ; основные указания о последовательности и методах выполнения работ; специальные требования по технике безопасности).
· Материально-технические ресурсы (ведомость необходимых монтажных материалов, ведомость монтажных изделий и конструкций, механизмов, приспособлений и инструмента).
· Калькуляция трудовых затрат.
Типовые технологические карты способствуют внедрению единых форм ведомо-стей, графиков и таблиц, разрабатываемых в составе конкретных технологических карт, и значительно облегчают работу по их составлению, ограничивая ее внесением в типовые карты изменений, вызванных специфическими особенностями конкретной монтажной площадки (схемы такелажа оборудования, расстояния их места разгрузки оборудования до монтажной зоны, наличие механизмов и др.).
2. составить технологическую карту монтажа электропроводки на примере своей квартиры.
3. Заполнить Акт
АКТ
технической готовности электромонтажных работ


	Комиссия в составе: представителя строительной организации

	

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя заказчика

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя электромонтажной организации

	(должность, фамилия, и., о.)

	произвела осмотр смонтированного электрооборудования.



	1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

	

	(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)

	
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

	(проектная организация)

	3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 к акту.

	4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

	5. Индивидуальные испытания электрооборудования

	
	
	(проведены/не про-ведены)

	6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении 3.

	7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4.

	8. Заключение.
	
	

	8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

	8.2. Настоящий акт является основанием для:

	а) организации работы комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

	б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в экс-плуатацию

	Представитель заказчика
	
	

	
	
	(подпись)

	Представитель генерального подрядчика
	
	

	
	
	(подпись)

	Представитель электромонтажной организации
	
	

	
	
	(подпись)

	Сдали*
	
	Приняли

	(подпись)
	
	(подпись)



МДК. 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций.


Практическая работа №1
«Изучение технологии монтажа и принципиальных схем включения осветительных электроустановок».
Цель: освоить чтение принципиальных схем квартирной электропроводки; научиться составлять по принципиальным схемам (монтажные) схемы соединений.
Задание 1. Монтаж квартирной проводки
Оборудование: однофазный счетчик СО-4, однофазные автомат ВА25, ВА 16; распределительная коробка на 4 ввода; евро розетка наружная; двухполюсный выключатель наружный; патрон настенный; розетка с вилкой для электроплиты; кабель кабель ВВГ 3х2,5; указатель напряжения; электромонтажный инструмент.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите схему квартирной проводки.
F
OН
SF2
N
S1
Л1
SF1
N
1	2	3	4
F
F
N
SF3
S2
ХS2
ХS2
TO
Л1


2. Выполните монтаж схемы на стенде.
3. Не включайте автоматы, без разрешения преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите правила техники безопасности при выполнии монтажа квартирной проводки.
2. Укажите, какие марки проводов применяют для монтажа проводки в квартире?
Задание 2. Монтаж и подключение люстры на 3-5 ламп

Оборудование: Патрон настенный; кабель кабель ВВГ 3х2,5; указатель напряжения; электромонтажный инструмент.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите принципиальную схему осветительной установки и составите для схему соединений осветительной установки. Особенностью схем соединений установок с мно-голамповыми светильниками является то, что число проводов, идущих из ответвительной коробки в светильник, может быть не равно удвоенному числу ламп этого светильника, так как часть соединений выполнена внутри светильника, а оставшаяся часть - в ответвительной коробке.
Соединение элементов схемы осветительной установки производят вычерчиванием перемычек между концами (вводами) проводов в ответвительной коробке. Прослеживая принципиальную схему от фазы «А» до «N», последовательно определяют, между какими элементами в схеме соединения необходимо установить разрывы (при помощи перемычек) для того, чтобы обеспечить в ней такое же протекание токов, как и в принципиальной схеме.
[image: dopc749478]

Рисунок 1- Схема принципиальная (люстра)
2. Собрать схему, выполнить проверку работоспособности схемы.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите правила техники безопасности при выполнии монтажа квартирной проводки.
2. Укажите, какие марки проводов применяют для монтажа проводки в квартире?

Практическая работа №2
«Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя».

Цель: исследовать методы расчета и замены плавкой вставки предохранителей.
Оборудование: предохранители различных марок, набор плавких вставок; указатель напряжения; электромонтажный инструмент.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Расчёт предохранителя ведётся с учётом тока короткого замыкания в конце линии, нагреванием проводников, проседанием напряжения (не более 4-5%), а также с учётом потребностей самого потребителя. Выделенная в ходе протекания электрического тока через проводники теплота должна рассеиваться в окружающую среду, не повреждая при этом каких-либо частей и/или составляющих проводящих частей электрооборудования.
Расчёт нужд потребителя рассчитывается по формуле: [image: I_{nom}=\frac {P_{max}}{U}],
где Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А;
Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %); U — напряжение сети, В.
Предохранитель выбирается из стандартного ряда, с ближайшим номинальным током срабатывания, превышающим полученное значение. Так же должны учитываться пусковые токи нагрузки потребителя при выборе характеристики.
Условия выбора предохранителя в трёхфазных цепях (нагрузки):
1. Для трёхфазного эл. приёмника без пусковых токов (нагреватель и др.) Iвст ≥ Iдл.расч. ,
2. Для трёхфазного эл. приёмника c пусковым током (Электрический двигатель) Iвст =Кп∙Iном/α.
где:  Кп  =5…8  (обычно  7)  –  коэффициент  пуска  ЭД  (Iпуска  =Кп∙Iном), α – коэффициент тяжести пуска: 1,6 – тяжёлый, 2 – средний, 2,5 – лёгкий пуск.
Приэтом должно выполняться неравенство: IК.З. ≥ 3∙Iвст. Где: IК.З. - ток короткого замыкания (в защищаемом участке цепи).
Для ремонта предохранителя необходимо заменить перегоревшую проволочку. При производстве предохранителей на заводах используют, в зависимости от величины тока и быстродействия, серебряные, медные, алюминиевые, никелиновые, оловянные, свинцовые и проволочки из других металлов. Для изготовления предохранителя в домашних условиях доступна только красная медь. При выборе предохранителя для аппаратуры разработчики пользуются простым законом. Ток предохранителя должен быть в два раза больше максимально потребляемым изделием. Например, если максимальный ток потребления усилителя составляет 5 Ампер, то предохранитель выбирается на 10 Ампер. Первое, что необходимо найти на корпусе предохранителя его маркировку, по которой узнать, на какой ток он рассчитан. Часто величину тока пишут на корпусе изделия, рядом с местом установки предохранителя. Затем из ниже приведенной таблицы определить какого диаметра нужен провод. Данные в таблице являются эмпирическими.
Таблицы для выбора диаметра провода в зависимости от тока защиты предохранителя Для ремонта предохранителей на ток защиты от 0.25 до 50А

	Ток защиты предохранителя, Ампер
	0,25
	0.5
	1.0
	2.0
	3.0
	5.0
	7.0
	10.
0
	15.
0
	20.
0
	25.
0
	30.
0
	35.
0
	40.
0
	45.
0
	50.
0

	Диаметр
	Медной
	0.01
	0.02
	0.04
	0.07
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2
	0.3
	0.3
	0.4
	0.5
	0.5
	0.6
	0.6
	0.7

	проволоч-
	
	
	
	
	
	0
	8
	0
	5
	2
	9
	6
	2
	8
	3
	8
	3

	ки, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Алюми-
	-
	-
	0.07
	0.10
	0.1
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8

	
	ниевой
	
	
	
	
	4
	9
	5
	0
	0
	8
	6
	4
	0
	7
	3
	9

	
	Сталь-
	-
	-
	0.32
	0.20
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.7
	0.8
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.5
	1.6

	
	ной
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5
	2
	7
	0
	5
	6
	8
	0
	0

	
	Оловян-
	-
	-
	0.18
	0.28
	0.3
	0.5
	0.6
	0.8
	1.0
	1.3
	1.5
	1.7
	1.9
	2.1
	2.3
	2.4

	
	ной
	
	
	
	
	8
	3
	6
	5
	2
	3
	6
	7
	5
	4
	0
	5



Для ремонта предохранителей на ток защиты от 50 до 300А
	Ток защиты предохранителя, Ампер
	60
	70
	80
	90
	100
	120
	160
	180
	200
	225
	250
	275
	300

	Диаметр проволочки, мм
	Медной
	0.82
	0.91
	1.00
	1.08
	1.15
	1.31
	1.57
	1.72
	1.84
	1.99
	1.14
	2.20
	2.40

	
	Алюминиевой
	1.00
	1.10
	1.22
	1.32
	1.42
	1.60
	1.94
	2.10
	2.25
	2.45
	2.60
	2.80
	2.95

	
	Стальной
	1.80
	2.00
	2.20
	2.38
	2.55
	2.85
	3.20
	3.70
	4.05
	4.40
	4.70
	5.0
	5.30

	
	Оловянной
	2.80
	3.10
	3.40
	3.65
	3.90
	4.45
	4.90
	5.80
	6.20
	6.75
	7.25
	7.70
	8.20


2. Рассчитайте плавкую вставку для защиты электродвигателя мощность 5, 5 КВт, напряжение сети 380 В, 220 В.
Контрольные вопросы:
1. Поясните, что называется времятоковой характеристикой плавкой вставки?
2. Укажите, для чего в пластинчатых плавких вставках делаются суженные места?
3. Поясните, что такое металлургический эффект и для чего он применяется?
4. Укажите, какими способами гасится дуга в предохранителях?
5. Поясните, как влияют условия гашения дуги на время срабатывания предохрани-
теля?

Практическая работа №3
«Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепи-
теля».
Цель: Получить навыки в выборе типа автоматического выключателя, изучить типы защит применяемых в автоматических выключателя. Научиться подбирать требуемые автоматические выключатели согласно технических требований.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели классифицируются по следующим признакам:
· количество полюсов - от 1 до 4;
· род тока главной цепи: постоянный; переменный; постоянный и переменный ток.
· токоограничивающие или не токоограничивающие;
· по виду расцепителя:
· с расцепителем, тепловым или полупроводниковым, в зоне токов перегрузки;
· с расцепителем электромагнитным в зоне токов коротких замыканий. Конструкцией выключателя может предусматриваться наличие теплового (полу-
проводникового) или электромагнитного расцепителя, либо наличие теплового и электромагнитного расцепителя одновременно - т.н. комбинированный расцепитель;
· неселективные или селективные - с выдержкой времени в зоне токов короткого замыкания;
· по виду привода - с ручным приводом или электроприводом;
· по исполнению:
· стационарного исполнения с креплением неподвижно на щите или панели;
· выдвижной с креплением в раме (на DIN-рейке), с возможностью перемещения без разрыва электрической цепи для обслуживания и ремонта.
[image: ]


Многие типы автоматических выключателей предусматривают установку дополнительных сборочных единиц, дополнительных (сигнальных) контактов, независимых рас-цепителей, позволяющих дистанционно отключать автоматический выключатель. Кроме того, выключатели могут комплектоваться крепежными изделиями, специальными ка-бельными наконечниками, устройствами ручного дистанционного привода для опериро-вания выключателем без открывания двери шкафа, устройствами запирания выключателя на замок в положении «выключено» и т.п.
Нормируемые технические характеристики

Номинальный ток выключателя Iн - максимальное значение тока (переменного или постоянного), протекающего в длительном режиме через автоматический выключатель при нормальных условиях эксплуатации.
Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового (или полупроводни-кового) расцепителя Iнр - такое значение тока, переменного или постоянного, при длительном протекании которого не происходит отключения автоматического выключателя, но происходит его отключение при протекании за нормированное время тока, большего по значению, как правило 1,05 Iнр...1,2 Iнр. Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового (полупроводникового) расцепителя выбирается из стандартного ряда, но не может превышать номинального тока выключателя.
Уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания - такое значение тока, переменного или постоянного, при котором происходит практически мгновенное срабатывание автоматического выключателя с разрывом электрической цепи. Уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания нормируется либо в единицах тока, либо как величина, кратная току теплового расцепителя Iнр, например 10 Iнр.
[image: ]
Для автоматических выключателей, выполненных в стандартах DIN, уставка по то-ку срабатывания в зоне токов короткого замыкания стандартизована и имеет обозначение:
«В» - устанавливают в сетях жилых домов, где нет скачков тока (например, от включающихся двигателей), ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 3...5 Iнр теплового расцепителя;
«С» - также предназначены для установки в сетях жилых зданий. Диапазон срабатывания 5...10 Iнр. Используются для защиты электроустановок с небольшими пусковыми токами (например, стиральные машины);
«D» и «К» - имеют диапазон срабатывания мгновенного расцепителя 10...14 Iнр. Устанавливаются, в основном, в производственным помещениях, где электроустановки с большими пусковыми токами (например, мощные электродвигатели);
«L» - З...4 Iнр;
«U» - 6...9 Iнр;
«Z» - 2,5...3,5 Iнр.
У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип «А» (свыше 2·Iнр. до 3·In.) и верхняя граница типа «D» составляет 20·Iнр.
Во избежание неправильных срабатываний автоматических выключателей при расчете нагрузки необходимо учитывать поправочный коэффициент (К=1...0,85) взаимного теплового влияния автоматических выключателей, стоящих рядом друг с другом.
При выборе автоматических выключателей необходимо учитывать следующие параметры:
· номинальный ток;

· номинальное напряжение;
· условия эксплуатации (тип исполнения).
Если Вам нужно выбрать автоматический выключатель для подключения заранее известной электроустановки с определенной нагрузкой нужно произвести расчет тока.
Выбор автоматического выключателя по параметрам короткого замыкания: I=U/Rk,
где U –напряжение сети (220/380 В);
R – полное сопротивление петли фаза-ноль;
k– поправочный коэффициент для автоматических выключателей: характеристики «В»: k = 5;
характеристики «C»: k=10, характеристики «D»: k = 50.
Расчет минимального номинального тока автоматического выключателя: I min n = 4,55хP,
где Р – суммарная мощность потребителей (кВт), подключаемых к автоматическо-му выключателю;
4,55 – коэффициент пропорциональности (А/кВт).
Основное правило при выборе автоматического выключателя – номинальный ток автоматического выключателя не должен превышать допустимые токовые нагрузки для Вашей проводки. В противном случае при полной нагрузке электроустановки, превыша-ющей предел допустимой для электропроводки, автомат не защитит провода от перегрева и возможного выхода из строя или возгорания.
В обычных квартирах чаще всего используются модульные автоматические выключатели. Для того чтобы выбрать тот аппарат, который наиболее вам подходит, необходимо выяснить, какова общая мощность потребления ваших электроприборов в ваттах и разделить ее на напряжение сети, равное 220 в. Чтобы узнать мощность электроприбора, можно воспользоваться его паспортом.
Учтите, что нагрузка в сети неравномерна: пусковой ток нагрузки, необходимый для двигателей пылесосов, фенов и других подобных приборов, намного больше потреб-ляемого. Поэтому нужно подобрать такой автоматический выключатель, который сможет выдержать и возникновение больших кратковременных токов, и «отшить» короткое замыкание.
Пусковые токи потребителей электроэнергии:
	

Потребитель
	Крат ность
пускового тока
	Дли-тельность импульса пускового
тока, с.

	Лампы накаливания
	5-13
	0,05-0,3

	Электронагревательные	приборы	из	сплавов:
нихром, фехраль, хромаль
	1,05-1,1
	0,5-30

	Люминесцентные лампы с пусковыми устройства-
ми
	1,05-1,1
	0,1-0,5

	Приборы с выпрямителем на входе блока питания
	5-10
	0,25-0,5



	Приборы с трансформатором на входе блока пита-
ния
	до 3
	0,25-0,5

	Устройства с электродвигателями
	3-7
	1-3



2. На примере вашей квартиры выполнить требуемые расчеты, разбить потребители на группы.
3. Выполнить выбор автоматических выключателей для компликтовки ЩО вашей квартиры.
4. Объяснить Ваш выбор в отчете.
[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\электропроводка-дома.jpg]Например:

Практическая работа №4
«Выбор магнитного пускателя».
Цель: Получить навыки подбора магнитного пускателя по заданным характе-ристикам оборудования.
Задание. Подобрать магнитный пускатель для электродвигателя со следующими номинальными данными:
1. РНОМ = 15 кВт;
2. IН. ДВИГ. = 21 А;
3. Цепи управления питаются от сети 380 В;
4. ПРА будет эксплуатироваться в сухом и закрытом помещении.
Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом и относится к се-мейству электромагнитных контакторов, позволяющий коммутировать мощные нагрузки постоянного и переменного тока, и предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей.
Электромагнитные пускатели предназначены для управления АД и трехфазными приёмниками электрического тока, в том числе:
· дистанционного пуска, непосредственным подключением к сети;
· остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей.
При наличии тепловых реле осуществляют защиту управляемых электродвигателей

от:


· перегрузок недопустимой продолжительности;
· и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Магнитный пускатель - это модифицированный контактор.
В отличие от контактора, магнитный пускатель комплектуется дополнительным

оборудованием:
· тепловым реле;
· дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя;
· плавкими предохранителями.
Помимо простого включения, в случае управления электродвигателем пускатель может выполнять функцию:
· переключения направления вращения его ротора (т. н. реверсивная схема), путем изменения порядка следования фаз для чего в пускатель встраивается второй контактор;
· переключения обмоток трехфазного двигателя со «звезды» на «треугольник» производится для уменьшения пускового тока двигателя.
Реверсивный магнитный пускатель представляет собой два трёхполюсных контактора, укреплённых на общем основании и сблокированных механической или электрической блокировкой, исключающей возможность одновременного включения контакторов.
Исполнение магнитных пускателей может быть:
· открытым и защищенным (в корпусе);
· реверсивным и нереверсивным;
· с встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузки и без нее. Магнитные пускатели выбирают по следующим характеристикам:
· номинальное напряжение силовых контактов Uн. ≥ U;
· номинальное напряжение и ток катушки Uн.к = U ц.упр ; Iн.авт ≥ IР ;
· габарит Рп ≥ Р н.дв или Iн.м.п ≥ I н.дв ;

· возможность реверсирования;
· наличие тепловых реле;
· условия окружающей среды;
· по количество блок-контактов.
Величина электромагнитного пускателя (ток нагрузки, который способен включать и выключать пускатель своими главными контактами) – электромагнитные пускатели бывают 1-й величины (ток главных контактов - 10 и 16А), 2-й величины (25А), 3-й величины (40А), 4-й величины (63А), 5-ой величины (100 А) и 6-й величины (160 А). Ток главных контактов аппарата должен быть больше максимального тока нагрузки (рабочего тока электродвигателя или другого электроприёмника, для включения которого мы выбираем пускатель).
Рабочее напряжение катушки – должно соответствовать напряжению цепей управления - стандартные значения напряжения ~24 В, ~110 В, ~220 В, ~380 В, DC 24 В
Количество дополнительных контактов электромагнитного пускателя – должно соответствовать необходимому числу контактов в схеме управления. Отдельно необходимо считать контакты замыкающие и размыкающие. В случае, если количество контактов аппарата, оказывается меньше необходимого и в качестве аппарата была выбрана серия ПМЛ, то существует возможность использовать приставку с дополнительными кон-тактами серии ПКЛ. Существует еще один тип приставок - ПВЛ. В отличии, от приставок ПКЛ, эти приставки могут обеспечивать замедление срабатывания контактов на небольшое время, т. е. фактически, пускатели серии ПМЛ с приставками ПВЛ можно использовать, как простое реле времени (иногда для простых схем этот вариант оказывается дешевле, чем установка обычного реле времени).
Степень защиты, IP – электромагнитный пускатель должен соответствовать условиям окружающей среды в которой он работает. Необходимо учитывать то, что аппарат установленный в пыльном помещении, но находящийся в шкафу управления со степенью защиты IP44, может иметь степень защиты IP20.
Наличие теплового реле – если электромагнитный пускатель включает и выключает электродвигатели, которые по своим технологическим режимам могут испытывать перегрузки, то необходимо выбирать аппарат с тепловыми реле. Выбирается реле равным номинальному току электродвигателя.
Наличие реверса – для управления реверсивным электродвигателем существует возможность использовать реверсивный магнитный пускатель, который содержит 2электромагнитных катушки, 6 силовых контактов, механическую блокировку.
Дополнительные элементы управления (кнопки на корпусе, лампочка)
Класс износостойкости (количество срабатываний) – важный параметр в том случае, когда аппарат предназначен для коммутации нагрузки, работающей в режиме частых включений и выключений. При большом значении количества вкл/выкл в час используют бесконтактные пускатели.
Пример выбора пускателя.
Подберём пускатель для электродвигателя с номинальными данными: РНОМ=3 кВт IН. ДВ = 6,7А.
Предварительно выбираем пускатель ПМЛ-121002 у которого IН(пуск)>6,7А
1. Сила номинального тока пускателя должна быть больше или равно силе номинального тока двигателя.
IН (пуск) > IН. ДВ.

2. Напряжение втягивающей катушки должно быть родным напряжению в сети: Uкат = Uсети
220 В = 220 В.
3. Пускатель должен обеспечить нормальное условие коммутации.
Как видно условие на пуск соблюдаются. Окончательно принимаем магнитный пускатель
4. Выбираем тепловое реле с нагревательным элементом. 1нэ > 1дв;
6,8>6,7А.
Выбираем тепловое реле типа РТЛ101204 с диапазоном регулирования силы тока 5,5….8А.

Практическая работа №5
«Расчёт сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке и потере напряжения».
Цель: Получить навык расчёта и выбора сечения проводов.
Задание: Выберите и обоснуйте выбор проводки для вашей квартиры.
Расчёт производится по двум параметрам:
· по допустимому нагреву проводов;
· по допустимому падению напряжения на участке цепи.
Для определения падения напряжения на участке цепи необходимо знать длину этого участка в метрах. То есть иметь точный план линии электропередачи в масштабе. Затем, вычислив предполагаемую нагрузку на данный участок линии электропередачи в Вт (ваттах) или кВт (киловаттах), определить предполагаемый ток, который будет проте-кать по участку, разделив нагрузку в Вт (1кВт=1000Вт) на напряжение сети (127,220 или 380 вольт), результат деления и будет означать предполагаемый ток в А (амперах).
Заметим, что при расчёте нагрузки необходимо суммировать мощности всех потребителей электроэнергии (осветительные приборы, нагреватели, электродвигатели, электронную аппаратуру, стиральные машины, холодильники и т.д.). Затем сумму мощностей потребителей умножить на некий коэффициент, учитывающий возможность одновременного включения потребителей. Другими словами, если все потребители не могут быть включены одновременно – то это нужно учесть.
Определив нагрузку и предполагаемый ток, зная допустимое значение падения напряжения, можно по закону Ома определить требуемое сопротивление участка цепи – разделив допускаемое падение напряжения в вольтах на ток в амперах. Получим допускаемое сопротивление участка цепи в омах. Далее, зная длину участка в метрах, мы можем определить требуемое удельное сопротивление проводов, разделив найденное общее сопротивление в Омах на долину участка в метрах. Зная удельное сопротивление Ом/м, по таблицам подбираем необходимое сечение проводов, учитывая выбранный материал, для меди будет одно сечение, для алюминия – другое.
[image: таблица выбора сечения провода]
Мы остановились вкратце на данном расчёте потому, что в обычной бытовой практике для неспециалистов, а обычных людей этот расчёт, как правило, не нужен. Потому что нам приходится подбирать провода к внутренней проводке дома или квартиры, а при небольших расстояниях падение напряжения на проводах будет столь малым, что его можно не учитывать.

Для этого точно так же определяем, что у нас будет подключено из потребителей, причём суммируем мощности только тех потребителей, которые могут быть подключены одновременно! Из всех вариантов подключения выбираем вариант с максимальной мощностью. Например, мы получили суммарную максимальную мощность одновременно включённых потребителей – 11 000 ватт (1,1 кВт). Разделив мощность в ваттах на напряжение в вольтах (11 000/220=50 А) получим ток в 50 ампер.
Далее большинство статей на эту тему предлагает обратиться к таблицам, из которых по току можно выбрать необходимое сечение провода. (Такая таблица есть в ПУЭ). И это правильно. Но в жизни часто под рукой нет ни таблиц, ни интернета, а определить сечение нужно. Поэтому, не повторяя другие статьи и не приводя таблицы, мы предложим другой способ определения сечения, прикидочный.
Выбор сечения кабеля и провода: по нагреву, по току, по потере напряжения
Сечение проводов и кабелей определяют, исходя из допустимого нагрева с учетом нормального и аварийного режимов, а также неравномерного распределения токов между отдельными линиями, поскольку нагрев изменяет физические свойства проводника, повышает его сопротивление, увеличивает бесполезный расход электрической энергии на нагрев токопроводящих частей и сокращает срок службы изоляции. Чрезмерный нагрев опасен для изоляции и контактных соединений и может привести к пожару и взрыву.
Выбор сечения кабеля и провода по нагреву
Выбор сечения из условий допустимого нагрева сводится к пользованию соответствующими таблицами длительно допустимых токовых нагрузок Iд при которых токопро-водящие жилы нагреваются до предельно допустимой температуры, установленной практикой так, чтобы предупредить преждевременный износ изоляции, гарантировать надежный контакт в местах соединения проводников и устранить различные аварийные ситуации, что наблюдается при Iд ≥ Ip, Ip - расчетный ток нагрузки.
[image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-01/1388930533_1.png]Периодические нагрузки повторно-кратковременного режима при выборе сечения кабеля пересчитывают на приведенный длительный ток
где Iпв - ток повторно-кратковременного режима приемника с продолжительно-стью включения ПВ.

Практическая работа №6
«Изучение защитного заземления, изучение правил измерения сопротивления
изоляции».

Цель: Изучить виды, назначение и конструктивное исполнение защитных заземле-ний. Получить навыки в измерении сопротивления изоляции.
Задачи работы:
1) изучить краткие сведения по теме;
2) ознакомиться с методами измерения параметров изоляции;
3) произвести измерения сопротивления изоляции электрооборудования.
Заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквива-лентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказываться под напряжением, вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.).
Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и к другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшихся под напряжением в следствии замыкания на корпус и по другим причинам.
Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления и заземления молниезащиты.
Рабочее заземление – преднамеренное соединение с землей определенных точек электрической цепи (например нейтральных точек обмоток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, реакторов поперечной компенсации в дальних ЛЭП, а также в фазы при использовании земли в качестве фазного или обратного провода).
Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы ЭУ в нормальных и аварийных условиях и осуществляется непосредственно или через специальные аппараты (пробивные предохранители, разрядники, резисторы).
Заземление молниезащиты – преднамеренное соединение с землей молниеприем-ников и разрядников в целях отвода от них токов молнии в землю.
Принцип действия защитного заземления: понижение до безопасных значений напряжения прикосновения и шагового напряжения, путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (понижение сопротивления заземлителя), а также путем вырав-нивания потенциалов основания, на котором стоит человек и заземленного оборудования.
Расчет защитного заземления.
Цель расчета: определить основные параметры заземления – число, размеры, порядок размещения одиночных заземлителей и заземляющих проводников, при которых напряжение прикосновения или напряжение шага в период замыкания фазы на заземлен-ный корпус не превышают допустимых значений.
Существует два вида расчета.
При расчете заземлителей в однослойном грунте учитывают сопротивление верхнего слоя земли. Расчет проводят способом коэффициентов использования и выполняют его как при простых, так и при сложных конструкциях.
При расчете заземлителей в многослойном грунте (обычно грунт принимают двух-слойным с удельным сопротивлением слоев ρ1 и ρ2 и толщиной верхнего слоя – h.), расчет производится способом, основанным на учете потенциалов, наведенных на электроды,

входящие в состав группового заземлителя и называемым способом наведенных потенциалов.
Расчет в двухслойном грунте дает более точный результат, но трудоемок. Поэтому его целесообразно применять при сложных конструкциях заземляющих устройств, что имеет место обычно в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью (через реактор с небольшим активным сопротивлением и индуктивностью) т.е. в электроустановках напряжением выше 110кВ.
Для электроустановок с изолированной нейтралью напряжением ниже 1000В, а также выше 1000В до 35кВ включительно расчет заземлителя проводится обычно по допустимому сопротивлению растеканию Rдоп.
Для электроустановок с эффективно заземленной нейтралью напряжением ?110кВ заземлитель можно рассчитывать как по Rдоп, так и по Uпр.доп., Uш.доп.
В обоих случаях потенциал заземляющего устройства при стекании с него тока замыкания на землю не должен превышать 10 кВ, если возможен вынос потенциала за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки.
При потенциале заземляющего устройства более 5кВ до 10кВ должны быть преду-смотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и предот-вращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.
Порядок расчета заземляющих устройств.
1) уточнение исходных данных (форма и размер заземляющих электродов, тип заземлителя, предполагаемая глубина заложения в землю, удельное сопротивление грунта, данные о естественных заземлителях, расчетный ток замыкания на землю);
2) вычисление допустимого сопротивления заземляющего устройства по ПУЭ
(Rдоп);
3) расчет необходимого сопротивления искусственного заземлителя, составление
схемы (проекта) заземляющего устройства, т.е. размещение на плане принятых для сооружения заземлителя электродов и заземляющих проводников;
4) сравнение полученного расчетного сопротивления с Rдоп по ПУЭ, если необходимо, уточнение размеров заземлителя
5) расчет потенциала заземляющего устройства и сравнение с допустимым.
Если есть естественные заземлители, но их сопротивление не удовлетворяет ПУЭ, то необходимо создавать искусственное сопротивление заземляющего устройства. Тогда общее сопротивление заземляющего устройства, с учетом естественных и искусственных заземлителей можно рассчитать по формуле:
[image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula124.png]
- и оно должно быть сравнено с Rз.доп. по ПУЭ.
Допустимые по ПУЭ сопротивления заземляющих устройств:
1) для электроустановок до 1000В
· 10 Ом при полной суммарной мощности трансформаторов и генераторов, пита-ющих данную сеть не более 100 кВА;
· 4 Ом во всех остальных случаях.
2) для электроустановок выше 1000В
· 0,5 Ом при эффективно заземленной нейтрали;


· [image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula126.png][image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula127.png], но ≤10 Ом при изолированной нейтрали и при условии, что заземлитель используется только для электроустановки напряжением более 1000В;

· , но ≤4 или 10 Ом согласно норме при изолированной нейтрали и условии, что заземлитель используется одновременно для электроустановок напряжением до 1000В и выше 1000В.
250, 125 – допустимые напряжения на заземлителе. Iз – ток замыкания на землю, А.
При расчете заземлителя в однородном грунте способом коэффициента использования по напряжениям прикосновения и шага, располагая наибольшими допустимыми их значениями, находят наибольшие допустимые расчетные сопротивления заземлителя:
Uпр.доп=φз·α1·α2 Uш.доп=φз·β1·β2 (1) φз=Iз·Rз
подставим значение φз в (1), выразим Rз, получим:
[image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula128.png]



теля.

Меньшее из этих значений будет расчетным допустимым сопротивлением заземли-

Коэффициенты α1 и β1 берут из таблицы справочника (табл.3.6. стр.119 Долин). Для

этого необходимо предварительно выбрать тип заземлителя, задаться формой, размером, числом электродов, условно разместить их на предоставленной площади.
Коэффициенты α2 и β2 определяются по формуле:
[image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula129.png]
где ρ – расчетное удельное сопротивление основания, на котором стоит человек (пол, гравий, грунт);
Rh – сопротивление тела человека (1000 Ом – для расчетов).
При расчете сложного заземлителя в двухслойной земле (способом наведенных потенциалов) по заданному допустимому напряжению прикосновения сопротивление заземлителя определяют по формуле:
[image: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/images/stories/bgd/formula130.png]
После сравнения Rз.у и Rз.у.доп в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью вычисляют потенциал заземляющего устройства в аварийный период, который не должен превышать 10 кВ:

φЗУ=IЗ·RЗУ≤10 кВ.
[image: http://konspekta.net/studopediaorg/baza13/331859874091.files/image012.jpg][image: http://jelektro.ru/wp-content/uploads/2014/05/princip-dejstvija-zazemlenija.jpg][image: http://bookgood.ru/imag/bgd/zap_oop/image063.jpg]



Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции постоянному току является основным показателем состояния изоляции, и его измерение является неотъемлемой частью испытаний всех видов электрооборудования и электрических цепей.
Нормы проверок и испытаний изоляции электрооборудования, определяются ГОСТ, ПУЭ и другими директивными материалами.

Сопротивление изоляции практически во всех случаях измеряется мегомметром - прибором, состоящим из источника напряжения - генератора постоянного тока чаще всего с ручным приводом, магнитоэлектрического логометра и добавочных сопротивлений.
Поскольку в мегомметрах есть источник постоянного тока, то сопротивление изоляции можно измерять при значительном напряжении (2500 В в мегомметрах типов МС-05, М4100/5 и Ф4100) и для некоторых видов электроаппаратуры одновременно испытывать изоляцию повышенным напряжением. Однако следует иметь в виду, что при под-ключении мегомметра к аппарату с пониженным сопротивлением изоляции напряжение на выводах мегомметра также понижается.
Порядок проведения измерений при испытании изоляции мегомметром
Сопротивление изоляции является важной характеристикой состояния изоляции электрооборудования. Поэтому измерение сопротивления производится при всех провер-ках состояния изоляции. Сопротивление изоляции измеряется мегомметром.
Широкое применение нашли электронные мегомметры типа Ф4101, Ф4102 на напряжение 100, 500 и 1000 В. В наладочной и эксплуатационной практике до настоящего времени находят применение мегомметры типов М4100/1 - М4100/5 и МС-05 на напряжение 100, 250, 500, 1000 и 2500 В. Погрешность прибора Ф4101 не превышает ±2,5%, а приборов типа М4100 - до 1% длины рабочей части шкалы. Питание прибора Ф4101 осуществляется от сети переменного тока 127-220 В или от источника постоянного тока 12 В. Питание приборов типа М4100 осуществляется от встроенных генераторов.
[image: http://nn.ndt-group.ru/wp-content/uploads/2016/11/1333490313_es0202.jpg]
Как правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования номинальным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, двигатели и т. д.) используют мегомметры на номинальное напряжение 100, 250, 500 и 1000 В, а в электрических установ-ках с номинальным напряжением более 1000 В применяют мегомметры на 1000 и 2500 В.
При проведении измерений мегомметрами рекомендуется следующий порядок операций:
1. Измерить сопротивление изоляции соединительных проводов, значение которого должно быть не меньше верхнего предела измерения мегомметра.
2. Установить предел измерения; если значение сопротивления изоляции неизвестно, то во избежание «зашкаливания» указателя измерителя необходимо начинать с наибольшего предела измерения; при выборе предела измерения следует руководство-ваться тем, что точность будет наибольшей при отсчете показаний в рабочей части шкалы.
3. Убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом объекте.
4. Отключить или закоротить все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением, конденсаторы и полупроводниковые приборы.
5. На время подключения прибора заземлить испытуемую цепь.

6. Нажав кнопку «высокое напряжение» в приборах, питающихся от сети, или вра-щая ручку генератора индукторного мегомметра со скоростью примерно 120 об/мин, через 60 с после начала измерения зафиксировать значение сопротивления по шкале прибора.
7. При измерении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью отсчет показаний производить после полного успокоения стрелки.
8. После окончания измерения, особенно для оборудования с большой емкостью (например, кабели большой протяженности), прежде чем отсоединять концы прибора, необходимо снять накопленный заряд путем наложения заземления.
Когда результат измерения сопротивления изоляции может быть искажен поверх-ностными токами утечки, например за счет увлажненности поверхности изолирующих частей установки, на изоляцию объекта накладывают токоотводящий электрод, присоеди-няемый к зажиму мегомметра Э.
Присоединение токоотводящего электрода Э определяется из условия создания наибольшей разности потенциалов между землей и местом присоединения экрана.
В случае измерения изоляции кабеля, изолированного от земли, зажим Э присоединяется к броне кабеля; при измерении сопротивления изоляции между обмотками электрических машин зажим Э присоединяется к корпусу; при измерении сопротивления обмоток трансформатора зажим Э присоединяется под юбкой выходного изолятора.
Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок производится при включенных выключателях, снятых плавких вставках, отключенных электро-приёмниках, приборах, аппаратах, вывернутых лампах.
Категорически запрещается измерять изоляцию на линии, если она хотя бы на небольшом участке проходит вблизи другой линии, находящейся под напряжением, и во время грозы на воздушных линиях передачи.
Для снятия показаний состояния изоляции используют специальный прибор - ме-гомметр. Он состоит из генератора тока и механизма, измеряющего напряжение. Существует оборудование, рассчитанное на рабочее напряжение до 1000 В и до 2500 В.
На подготовительном этапе измерения сопротивления изоляции необходимо:
· проверить состояние мегомметра путем испытания его при разомкнутых проводах – при этом его стрелка должна показывать на знак бесконечности, а также при замкнутых проводах – в этом случае стрелка должна остановиться у 0;
· проверить указателем напряжения, не подан ли ток к кабелям, на которых планируется проводить измерение сопротивления изоляции;
· провести заземление токоведущих жил кабелей, которые будут подвергнуты испытаниям.
При работе с мегомметром обязательно нужно использовать зажимы с изолирован-ными рукоятками. Если изоляция исследуется на напряжение выше 1000 В, необходимо надевать диэлектрические перчатки. К токоведущим частям во время проверки сопротивления прикасаться нельзя.
Показания с мегомметра снимаются только тогда, когда его стрелка принимает устойчивое положение. Чтобы добиться этого, необходимо производить вращение ручки прибора со скоростью 120 оборотов в минуту. Сопротивление изоляции можно устанавливать после 1 минуты вращения ручки, когда положение стрелки стабилизировалось.
Когда измерение окончено, на прибор накладывается заземление для снятия напряжения, только после этого концы мегомметра отсоединяются.

Чаще всего сопротивление изоляции измеряют в сетях освещения. Проверка проводится на напряжение 1000 В, при этом снимаются показатели с изоляции магистраль-ных линий до общих распределительных щитов, от них до квартирных распределительных щитов, далее – от выключателей до светильников. Измерение включает проверку изоляции самих осветительных приборов.

Практическая работа №7
«Расчет основных параметров трехфазного трансформатора»
Цель: Изучить основные параметры трёхфазного трансформатора и методы расчёта этих параметров.
Задачи работы:
1) изучить краткие сведения по теме;
2) ознакомиться с методами измерения параметров трехфазного трансформатора;
3) произвести расчет по заданным параметрам.

Основным параметром, характеризующим однофазный трансформатор, является коэффициент трансформации:
n = U1н / U2н = w1 / w2.
При работе однофазного трансформатора под нагрузкой в номинальном режиме из сети потребляется полная мощность:
Sн = U1н + I1н = U2н + I2н.
Коэффициент полезного действия трансформатора определяется отношением активной мощности, отдаваемой в нагрузку, Р2 к активной мощности, потребляемой трансформатором из сети, Р1:
𝜂 = 𝑃2 =    𝑈2∙𝐼2∙cos 𝜑2	,
𝑃1	𝑈2∙𝐼2∙cos 𝜑2+∆𝑃𝑐+∆𝑃эл
где:
∆Рст – потери в магнитопроводе (постоянные);
∆Рэл – потери в обмотках, зависящие от тока нагрузки.
Величина ∆Рст определяется по данным режима (опыта) холостого хода трансформатора.
Трансформатор в режиме холостого хода потребляет из сети, главным образом, ре-активную мощность на создание магнитного потока в магнитопроводе. Активная мощность Р0 относительно невелика и обусловлена потерями от вихревых токов и на гистере-зис в стали магнитопровода:
∆Рст = Р0 = U1н I0 cos φ10
Величина ∆Рэл определяется в опыте короткого замыкания. В этом опыте вторич-ная обмотка замыкается накоротко, на первичную обмотку подается пониженное напряжение U1к такой величины, чтобы токи в обмотках трансформатора были равны номинальным I1н и I2н. В этом случае регистрируемая ваттметром активная мощность Рк равна (без учета потерь ∆Рст ≈ 0) электрическим потерям в обмотках ∆Рэл н, соответствующим номинальному режиму:
Рк = ∆Рэл н = U1н I1н cos φ1к.
В номинальном режиме КПД трансформатора определяется формулой:
𝑆н ∙ cos 𝜑2

𝜂 =



𝑆н ∙ cos 𝜑2 + 𝑃0 + 𝑃к
Если нагрузка отличается от номинальной, мощность потерь в обмотках:
∆Pэл = (I1 / I1н )2 Pк = β2 Pк, при этом
𝜂 = 	𝛽𝑆н∙cos 𝜑2	 ,
𝛽𝑆н∙cos 𝜑2+𝑃0+𝛽2𝑃к

где:

β – коэффициент загрузки трансформатора.
По данным опытов холостого хода и короткого замыкания рассчитываются параметры схемы замещения трансформатора. Сопротивления намагничивающей цепи:
Z0 = U1н / I0 ; R0 = P0 / I0 2 ; X0 = (Z0 2 - R0 2 ) 1/2 .
Сопротивления короткого замыкания:
Zк = U1к / I1н ; Rк = Pк / I1н 2 ; Xк = (Zк 2 - Rк 2 ) 1/2 . Сопротивления первичной обмотки:
R1 = R'2 = Rк / 2 ; X1 = X'2 = Xк / 2 .
Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора определяем по фор-
муле:
U2 = (100 - ∆U2%) U2н / 100 .
Ток во вторичной обмотке трансформатора I2 = I2н и может быть рассчитан по

формуле:
𝐼2


= 𝐼н


= 	Е2	 .
√(𝑅2+𝑅н)2+(𝑋2+𝑋н)2

Трехфазным трансформаторы характеризуются фазный nф и линейный nл коэффициенты трансформации:
nф = U1ф / U2ф = w1 / w2 ; nл = U1л / U2л .
При схемах соединения «звезда-звезда» (Y = Y) или «треугольник-треугольник» (Δ
= Δ) линейные и фазные коэффициенты одинаковы (Кл = Кф).
Полная мощность трехфазного трансформатора определяется соотношением:

𝑆н = √3𝑈1н ∙ 𝐼1н = √3𝑈2н ∙ 𝐼2н .
Коэффициент полезного действия рассчитывается также как для однофазного трансформатора

Практическая работа №8
«Устранение неисправностей в электрической схеме пуска и реверса электрического двигателя с короткозамкнутым ротором»
Цель: Изучить основные неисправности в электрической схеме пуска и реверса электрического двигателя с короткозамкнутым ротором, способы их обнаружения и выяс-нения причин.
Порядок выполнения задания:
· Преподаватель предварительно должен определить виды неисправностей, подлежащих внесению в установки или панель для поиска и устранения;
· Студенты определяют неисправности, пользуясь схемой.
· Отмечают неисправности непосредственно на схеме в местах соответству-ющих расположению на установке;
· Условные обозначения неисправностей представлены на рисунке 1.
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Необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку преподавателем и произвести наладку установки.
В число неисправностей могут входить:
· высокое сопротивление заземлению;
· низкое изоляционное соединение;
· неправильная полярность;
· визуальная неисправность.
Также могут быть включены следующие типы неисправностей:
· Неправильные настройки таймера;
· Неправильные настройки превышения нагрузки;
· Обрыв цепи;
· Высокое переходное сопротивление контактов;

· Перекрестная связь.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ОШИБКА НАСТРОЙКИ
НИЗКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗРЫВ ЦЕПИ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Рисунок 1. Условные обозначения неисправностей

Для выполнения требований данного задания, студентам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.
Поиск неисправностей оценивается по найденным или не найденным неисправно-
стям.
Критерии оценки

	
Критерий
	Оценки (балл)

	
	Субъек-тивная (если это
применимо)
	Объек-тивная
	Общая

	Поиск неисправностей
	0
	10
	10



	Полученный балл
	Оценка

	9-10
	5

	7-8
	4

	5-6
	3

	1-4
	2


Используемые методические материалы:
Техническое описание «Электромонтажные работы», Тымчиков А., WSR, Певин М.А.,-Технический департамент WSR.

Практическая работа №9
«Определение основных неисправностей в кабельных и воздушных линиях электропередач и способы их устранения»

Цель: Изучить основные причины повреждений ЛЭП и КЛ. Способы их устранения и предупреждения.
Задание:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Линия электропередачи (ЛЭП) – сооружение, состоящее из проводов и вспомога-тельных устройств, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии. ЛЭП, являясь основным звеном энергосистемы, вместе с электрическими под-станциями образует электрические сети.
Быстрое развитие и совершенствование ЛЭП обусловлены созданием развитых электрических сетей и объединением их в электроэнергетические системы.
Различают воздушные ЛЭП, провода которых подвешены над землёй или над водой, и подземные (подводные) ЛЭП, в которых используются главным образом силовые кабели.
Повреждения и неправильные режимы линий электропередач
По воздушным ЛЭП электрическая энергия передаётся на значительные расстояния по проводам, прикрепленным к опорам (столбам) с помощью изоляторов.
Воздушные ЛЭП являются одним из основных звеньев современных энергосистем.
Напряжение в линии зависит от её протяжённости и передаваемой по ней мощности.
Для воздушных ЛЭП применяют неизолированные провода (однопроволочные, многопроволочные и полые) из меди, алюминия, сталеалюминия, реже стальные (главным образом при электрификации сельских местностей).
Важнейшие характеристики воздушных ЛЭП:
l – длина пролёта линии (расстояние между соседними опорами); f – наибольшая стрела провеса провода в пролёте;
h – наименьшее (габаритное) допустимое расстояние от низшей точки провода до

земли;


l – длина гирлянды изоляторов;
a – расстояние между соседними проводами (фазами) линии; Н – полная высота опоры.
Конструктивные параметры воздушной ЛЭП зависят от номинального напряжения

линии, от рельефа и климатических условий местности, а также от технико-экономических требований.
Допустимое расстояние от низшей точки провода до земли составляет в ненаселён-ной местности 5-7 м, а в населённой 6-8 м.
На воздушных ЛЭП применяют различные по конструкции опоры. Провода воздушных ЛЭП должны обладать хорошей проводимостью, механической прочностью, стойкостью против атмосферных и химических воздействий. Для защиты воздушных ЛЭП от атмосферных перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах в линию или вблизи неё, применяют грозозащитные тросы или разрядники, которые устанавливают на ЛЭП с напряжением до 35 кв.

Для воздушных ЛЭП (переменного тока) в России принята следующая шкала напряжений: 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500 и 750 кв.
Подземная ЛЭП состоит из одного или нескольких кабелей, стопорных, соединительных и концевых муфт (заделок) и крепёжных деталей; а ЛЭП, содержащая маслона-полненный или газонаполненный кабель, снабжается также подпитывающей системой и сигнализацией давления масла (газа).
Подземные ЛЭП широко применяются при прокладке электрических сетей на территории городов и промышленных предприятий. Но их стоимость в 2-3 раза выше стоимости воздушных ЛЭП.
Кабели прокладываются в земле, в траншеях на глубине 0,8-1,0 м, в кабельных ка-налах, блоках или тоннелях. Наиболее экономична подземная прокладка кабелей – до 6 кабелей в одной траншее при расстоянии между кабелями 0,2-0,3 м. В одном тоннеле допускается прокладка не менее 20 кабелей.
В России стандартизированные номинальные напряжения и сечения токопроводящих жил и проводов кабельных и воздушных ЛЭП совпадают (кроме номиналов 150 и 750 кВ).
Распределительные кабельные линии выполняются на напряжения 1, 3, 6, 10 и 20 кВ; питающие кабельные линии выполняют на 35 кВ и выше. Иногда кабельные сети 35 и 110 кВ называют распределительными в связи с их большой разветвлённостью.
Кабельные линии используются, как правило, при создании сетей электроснабжения городов, крупных промышленных предприятий и ряда др. объектов.
В России для сетей городского электроснабжения наиболее распространены системы напряжений:
- 110 / 35 / 6 / 0,4 кВ;
- 110 / 35 / 10 / 0,4 кВ;
- 110 / 10 / 0,4 кВ;
- 110 / 6 / 0,4 кВ (реже).
Понижение частоты электрического тока из-за недостатка мощности или энергоресурсов
Поддержание (регулирование) частоты электрического тока в единой энергосистеме и в изолированно работающих энергосистемах осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов.
В поддержании нормального уровня частоты участвуют все энергосистемы, работающие параллельно. Для этого каждой энергосистемой (объединенной энергосистемой) выполняется заданный суточный график сальдо-перетока мощности с коррекцией его значения в зависимости от уровня частоты.
Если для регулирования частоты в единой энергосистеме (энергосистеме, объединенной энергосистеме) назначена отдельная электростанция (или несколько электростанций), то регулирование частоты осуществляется разгрузкой или загрузкой других электростанций, обеспечивая ей необходимый регулировочный диапазон.
При понижении частоты в единой энергосистеме (объединенной энергосистеме или энергосистеме), при потере генерирующей мощности или возрастании потребления энергосистемы (объединенные энергосистемы) при выполнении операций своими действиями не оказывают отрицательного влияния на режим работы остальных энергосистем (объ-

единенных энергосистем) – например, не разгружают электростанции для сохранения своего сальдо-перетока мощности.
При понижении частоты в единой энергосистеме (энергосистеме, объединенной энергосистеме) в избыточных энергосистемах не снижается выдача мощности, а дефицит-ные энергосистемы, увеличивая прием своего сальдо-перетока мощности, используют свои резервы мощности.
В энергосистеме (объединенной энергосистеме), в которой произошла потеря генерирующей мощности, используются все имеющиеся собственные резервы мощности, а также согласовывается использование резервов мощности других энергосистем (объединенных энергосистем) с учетом пропускной способности связей.
Повышение частоты электрического тока
При внезапном (в течение нескольких секунд) повышении частоты на 0,1 Гц и более по сравнению с установившимся значением в энергосистемах, объединенных (единой) энергосистемах на основании показаний устройств телесигнализации на диспетчерском пункте, опроса и сообщений подчиненного оперативного персонала определяются причины повышения частоты, выясняются состояние и режим работы межсистемных и внутрисистемных контролируемых связей, а при частоте более 50,2 Гц разгружаются электростанции (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ) и переводятся агрегаты ГАЭС в двигательный режим для по-нижения частоты.
Отключение линий электропередачи или другого оборудования
При аварийном отключении линии, трансформаторов связи, шунтирующего реактора и другого оборудования:
а) регулируется допустимый режим работы контролируемых связей (допустимые перетоки мощности для создавшейся схемы, уровни напряжения) и производятся операции по перестройке релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с инструкцией энергопредприятия или программой переключений;
б) включаются потребители, отключенные действием устройств САОН, а при не-возможности – включаются после отключения других потребителей по графикам аварийных отключений (или ограничений) и снижения перетока мощности по контролируемым связям;
в) определяются причины отключений на основе показаний устройств телесигнализации и телеизмерений, анализа работы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, опроса персонала и сообщений с мест, и после устранения причин производится включение оборудования в работу.
Понижение напряжения в основных узловых пунктах энергосистемы
Контроль и регулирование напряжения в заданных контрольных пунктах сети осуществляется в соответствии с утвержденными графиками напряжений.
Если напряжение в контрольных пунктах понижается до указанного аварийного предела, то оно поддерживается путем использования перегрузочной способности генераторов и компенсаторов, а энергосистемы, объединенные (единая) энергосистемы при проведении этих операций оказывают помощь путем перераспределения реактивной и активной мощности между ними. При этом повышается напряжение в отдельных контрольных пунктах до значений не выше предельно допустимых для оборудования. Повышение

уровней напряжения на оборудовании сверх допустимых значений. Поддерживаются уровни напряжений в контрольных пунктах в соответствии с заданным графиком, не пре-вышая на оборудовании уровень напряжения, установленный правилами технической эксплуатации и нормами завода-изготовителя.
В случае повышения напряжения сверх допустимого на одном или нескольких объ-ектах на основе сообщений с мест, показаний устройств телеизмерений и телесигнализации выявляются причины повышения напряжения (односторонне отключены ВЛ, разгру-жены линии электропередачи, отключены шунтирующие реакторы) и принимаются меры к его понижению путем:
· снижения загрузки генераторов электростанций и СК по реактивной мощности, работающих в режиме выдачи, перевода их в режим потребления (или увеличения потребления) реактивной мощности;
· отключения батарей статических конденсаторов;
· включения шунтирующих реакторов, находящихся в резерве;
· увеличения загрузки линий электропередачи перетоками мощности;
· изменения коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН;
· вывода в резерв линии в районе повышенного напряжения только выключателя-
ми.
При одностороннем отключении линии и повышении напряжения сверх допусти-
мого эта линия включается в транзит, а при отсутствии такой возможности с нее снимается напряжение.
Разделение единых, объединенных энергосистем
При ликвидации аварии с разделением энергосистемы, единой или объединенной энергосистем, на основании показаний приборов диспетчерского пункта, сообщений с мест и анализа действия устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики:
· выявляются характер аварии и причины ее возникновения;
· устанавливается место повреждения;
· определяется, на какие несинхронные части разделилась единая и объединенная энергосистемы, энергосистема, а также уровни частоты и напряжения в раздельно работающих частях.
Одновременно выясняются состояние и загрузка межсистемных и других контролируемых внутрисистемных связей.
Перегрузки межсистемных и внутрисистемных транзитных связей
Переход на работу с аварийно допустимыми перетоками мощности осуществляется на период прохождения максимума нагрузок энергосистемы, объединенной и единой энергосистем или на время, необходимое для ввода ограничений потребителей, а в после-аварийном режиме (после отключения генератора, линии, автотрансформатора и др.) – на время, необходимое для мобилизации резерва (в том числе холодного), и оформляется записью в оперативном журнале энергосистемы, объединенных (единой) энергосистем (с указанием времени и причины перехода на работу с аварийно допустимыми перетоками).
Перегрузки сверх максимально (аварийно) допустимых значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и оборудованию устраняются:

а) при наличии резерва – немедленной загрузкой электростанций в приемной части энергосистемы и разгрузкой их в передающей части для разгрузки транзитных связей; в других случаях – использованием одного из указанных приемов;
б) при отсутствии резерва – за счет использования аварийных перегрузок генери-рующего оборудования и ограничений и отключений в приемной части энергосистемы, а также разгрузкой генерирующей мощности в периферийных избыточных частях энергосистем, объединенной или единой энергосистем.
Линия электропередачи перегрузка
Важным условием безаварийной работы является сохранение персоналом спокойствия при изменении режима или возникновении неполадок, дисциплинированное и со-знательное выполнение указаний инструкций и распоряжений старшего персонала, недо-пущение суеты, растерянности, вмешательства в работу посторонних лиц.
При возникновении аварийной ситуации эксплутационный персонал принимает меры по локализации и ликвидации создавшегося положения, обеспечивается безопасность людей и сохранность оборудования.
Во время ликвидации аварии находящийся на дежурстве персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, остается на рабочих местах, принимая все меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно – к его отключению. Уходя, дежурный персонал сообщает о своем местонахождении вышестоящему оперативному персоналу. Рабочее место оставляется:
· при явной опасности для жизни;
· для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае;
· для принятия мер по сохранению целостности оборудования;
· по распоряжению работника, руководящего ликвидацией аварии.
Все переключения в аварийных условиях производятся в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности.
При ликвидации аварии производятся необходимые операции с устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с действующими норма-тивными документами и указаниями органов диспетчерского управления энергосистем.
Воздушные линии электропередач до 1000В:
2. Подготовить дефектную ведомость (по образцу).
3. Получить у преподавателя параметры неисправностей ВЛ, занести в ведомость дефектов.
4. Оформить отчет о проделанной работе.
5. Сделать вывод о состоянии ВЛ на основании ведомости дефектов.
Контрольные вопросы:
1. Какие работы входят в объем текущего ремонта?
2. Для чего заземляются опоры?
3. Для какой цели выполняется ремонт и окраска кабельных спу- сков и концевых

муфт?


4. Как расшифровывается марка провода, А-35, АС-70?
5. Как проверить состояние верхней части опор и спусков заземления?
6. Назовите категорию работ при выполнении ТТ ВЛ.
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Кабельные линии электропередач до 1000В:
1. Изучить теоретические сведения.
2. Преподаватель распределяет группу на несколько бригад. Каждая бригада должна подробно изучить один из методов ОМП КЛ. Схемы методов определения места повреждения кабеля представле- ны в приложении 1. 3.
3. Оформить отчет о проделанной работе с подробным описанием изучаемого метода и кратким описанием других методов ОМП КЛ.
4. Сделать вывод о проделанной работе.
Задание на работу: Изучить информационный материал, выполнить практический модуль ФЦИОР, составить технологическую карту монтажа термоусаживаемой муфты для соединения трехжильных кабелей.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить инструкцию к практической работе.
2. Изучить информационный материал.
3. Включить модуль ФЦИОР и выполнить все задания.
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4. Составть технологическую карту монтажа термоусаживаемой муфты для соединения трехжильных кабелей.
[image: Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты]
5. Оформить отчет.

Содержание отчета:
1. Тема.
2. Цель.
3. Материальное обеспечение.
4. Выполненные задания модуля ФЦИОР.
5. Ответы на вопросы.

Вопросы для самоконтроля:
1. Для каких целей предназначена кабельная муфта?
2. Какие муфты применяются для соединения кабелей на напряжение 6-10 к В?
3. Опишите последовательность разделки силового кабеля.
4. Перечислите основные требования к кабельным муфтам.
5. В чем сущность термоусадки муфты?
6. В зависимости от чего выбирается сечение заземляющего прово д- 
ника?

Практическая работа №10
«Определение основных неисправностей электрических машин и трансформаторов и способы их устранения»

Цель: Изучить основные неисправности электрических машин и трансформаторов. Способы их устранения.
Задание:
1. Изучите краткие теоретические сведения.
Электрические машины чаще всего повреждаются из-за:
· недопустимо длительной работы без ремонта (износ);
· плохого хранения и обслуживания;
· нарушения режима работы, на который они рассчитаны.
Все отказы можно разделить на две категории (по причине, повлекшей отказ) – электрические и механические.
К электрическим отказам относятся отказы по причине пробоя изоляции на корпус и между фазами, обрыва проводников в обмотке, замыкания между витками обмотки, нарушения контактов и соединений (паяных и сварных), недопустимого снижения сопротивления изоляции вследствие ее старения или чрезмерного увлажнения, нарушения меж-листовой изоляции магнитопроводов, чрезмерного искрения в коллекторных машинах.
К механическим отказам относятся отказы по причине выплавки баббита в подшипниках скольжения, разрушения сепаратора, шариков или роликов в подшипниках ка-чения, деформации вала ротора, образования глубоких дорожек на поверхности коллектора или контактных колец, ослабления крепления сердечников полюсов и статоров к ста-нине, обрыва бандажей или их сползания, ослабления прессовки сердечников, ухудшения охлаждения машины из-за засорения охлаждающих каналов.
Неисправности и повреждения электрических машин, вызывающие отказ, не всегда удается обнаружить путем внешнего осмотра, так как некоторые из них ( в основном электрические) носят скрытый характер и могут быть обнаружены только после соответ-ствующих испытаний и разборки машины. Работа по предремонтному выявлению неисправностей и повреждений электрических машин называется дефектацией.
К общим неисправностям электрических машин можно отнести:
· образование пятен на коллекторах и контактных кольцах неработающих машин;
· неравномерный износ коллекторов, контактных колец и щеток;
· пробой обмоток на корпус;
· распайка паек в обмотках и бандажах, сильный нагрев контактов;
· неисправности подшипников скольжения;
· попадание масла внутрь машины;
· неисправности подшипников качения;
· вибрации машин;
· ненормальный шум в машинах;
· осевой сдвиг и осевые колебания ротора;
· неисправности воздухоохладителей.
К основным неисправностям машин постоянного тока относятся:
· искрение щеток;
· перегрев машины;
-перегрев обмотки якоря;

· перегрев коллектора и щеток;
· перегрев обмотки возбуждения;
· ненормальное напряжение генератора;
· неравномерное распределение нагрузки и неустойчивая работа генераторов;
· саморазмагничивание и перемагничивание генератора;
· ненормальная скорость вращения двигателя.
К основным неисправностям асинхронных двигателей относятся:
· искрение щеток и обгорание контактных колец;
· перегрев машины;
· перегрев активной стали ротора;
· перегрев обмотки статора;
· перегрев обмотки ротора;
· перегрев контактных колец и щеток;
· ненормальная скорость вращения двигателя;
· одностороннее притяжение ротора;
· ненормальный шум в машине;
· перекрытие контактных колец электрической дугой.
К основным неисправностям синхронных машин относятся:
· неисправности возбудителя;
· искрение щеток и обгорание контактных колец;
· перегрев машины;
· перегрев активной стали статора;
· перегрев обмотки статора;
· перегрев обмотки возбуждения;
· перегрев контактных колец и щеток;
· местные перегревы в турбогенераторах;
· отсутствие напряжения при холостом ходе генератора;
· наличие напряжения только между двумя фазами при холостом ходе генератора;
· понижение напряжения при холостом ходе генератора;
· неравенство междуфазных напряжений при холостом ходе генератора;
· колебание напряжения генератора;
· намагничивание вала;
· осевой сдвиг ротора турбогенератора;
· затруднения при асинхронном пуске синхронного двигателя;
· колебания синхронного двигателя и выпадение его из синхронизма.
К основным неисправностям трансформаторов относятся:
· перегрев трансформатора;
· ненормальное гудение в трансформаторе;
· потрескивание внутри трансформатора;
· пробой обмоток и обрыв в них;
· работа газовой защиты;
· ненормальное вторичное напряжение трансформатора;
· неравномерная нагрузка параллельно работающих трансформаторов;
· неисправности переключателей напряжения;
· течь масла.

2. Запишите и изучите основные неисправности и способы их устранения
Неисправности машин постоянного тока и способы их устранения.
	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	Искрение под всеми щет-ками или частью их, со-провождающееся повышением нагрева как щеток, так и коллектора
	Щетки установлены неправильно
	Проверить положение щеток по меткам завода-изготовителя на траверсе

	
	Разное расстояние отдельных бракетов между щет-ками по окружности коллектора
	Проверить положение щеток на коллекторе при помощи бумаги и установить бракеты так, чтобы щетки соседних бракетов находились на одинаковом расстоянии по окружности коллектора. Устанавливать щетки отсчитывая определенное число пластин нельзя.

	
	Неправильно установлены щеткодержатели
	Уменьшить расстояние между обоймой щеткодержателя и коллектором, проверить соответствие установки реактивного щеткодержателя направлению вращения коллектора.

	
	Неправильно установлены щетки в щеткодержателе или сами щетки находятся в неудовлетворительном состоянии
	Проверить состояние щеток и размеры обойм щеткодержателей, при необходимости заменить.

	
	Вибрирует щеточный бра-кет
Слабо или очень сильно прилегают щетки Используются щетки разных сортов
	Подтянуть болты, крепящие бра-кет к траверсе.
Установить требуемое нажатие. Установить щетки в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

	Плохо возбуждается генератор, двигатель медленно разворачивается или работает с ненормальной ча-стотой вращения, искрят щетки
	Замыкания отдельных соседних пластин коллектора заусенцами
Замыкания между петуш-ками коллектора Межвитковое замыкание в одной или нескольких якорных катушках
	Шабером удалить заусенцы, отшлифовать коллектор стеклянной шкуркой
Устранить замыкание Поврежденные якорные катушки заменить новыми или отремонтировать

	Генератор отдает или двигатель берет ток больше номинального
	Машина перегружена
	Увеличить регулировочное сопротивление в параллельной обмотке генераторов

	При нормальной нагрузке
	Плохая вентиляция маши-
	Снизить нагрузку или обеспечить



	частота вращения меньше номинальной, обмотка якоря перегревается
	ны
	повышенную вентиляцию

	Генератор плохо возбуждается, двигатель медленно идет в ход
	Межвитковое замыкание в одной или нескольких якорных катушках
	Неисправные катушки отремонтировать или заменить новыми

	
	Короткое замыкание обмотки якоря заусенцами через пластины коллектора
	Удалить все заусенцы острым шабером, отшлифовать коллектор

	
	Соединение отдельных петушков или короткое замыкание обмотки
	Проверить состояние коллекторных петушков и устранить неисправность

	Генератор при номинальной частоте дает высокое напряжение
	Поврежден регулятор возбуждения или подобран неправильно, в результате чего ток возбуждения велик
	Проверить исправность регулятора возбуждения и при необходимости заменить новым

	Двигатель не идет в ход
	Перегорели предохранители
	Заменить предохранители

	
	Обрыв в пусковом реостате или проводах
	Устранить повреждение

	
	Обрыв в обмотке якоря
	Устранить повреждение. В основном обрыв выявляется в соединениях между коллектором и обмоткой


Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	1
	2
	3

	Щетки искрят, некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгора-ют
	Щетки плохо пришлифо-
ваны
	Пришлифовать щетки

	
	Щетки не могут свободно двигаться в обойме щет-
кодержателя – мал зазор
	Установить	нормальный	зазор между щеткой и обоймой 0,2-0,3
мм

	
	Загрязнены или замаслены контактные кольца и щет-
ки
	Очистить бензином кольца и щетки и устранить причины загрязне-
ния

	
	Контактные кольца имеют
неровную поверхность
	Обточить или отшлифовать кон-
тактные кольца

	
	Слабо прижаты щетки к
контактным кольцам
	Отрегулировать нажатие щеток

	
	Неравномерное  распреде-
	Отрегулировать	нажатие	щеток,



	
	ление тока между щетка-ми
	проверить исправность контактов траверс, токопроводов, щеткодер-
жателей.

	Равномерный перегрев ак-
тивной стали статора
	Напряжение	сети	выше
номинального
	Снизить напряжение до номиналь-
ного, усилить вентиляцию.

	Повышенный местный нагрев активной стали при холостом ходе и номинальном напряжении
	Между отдельными листами активной стали имеются местные замыка-
ния
	Удалить заусенцы, устранить замыкание и обработать листы изо-ляционным лаком

	
	Нарушено	соединение между стяжными болтами
и активной сталью
	Восстановить изоляцию стяжных болтов

	Двигатель с фазным ротором идет в ход без нагрузки – при разомкнутой цепи ротора, а при пуске в ход с нагрузкой не развивает оборотов
	Короткое замыкание между соседними хомутиками лобовых соединений или в
обмотке ротора
	Устранить касание соседних хому-тиков.

	
	Обмотка	ротора	в	двух местах заземлена
	После определения короткоза-мкнутой части обмотки поврежденные катушки заменить новы-
ми

	Двигатель с фазным ротором не развивает номинальной частоты вращения с загрузкой
	Плохой контакт в пайках ротора
	Проверить все пайки ротора. В случае отсутствия неисправностей при наружном осмотре проверку паек  проводят  методом  падения
напряжения

	
	Обмотка	ротора	имеет
плохой контакт с контактными кольцами
	Проверить контакты токопроводов
в местах соединения их с обмоткой и контактными кольцами.

	
	Плохой контакт в щеточ-ном аппарате. Ослабли контакты механизма для короткого замыкания ро-
тора
	Прошлифовать и отрегулировать нажатие щеток

	
	Плохой контакт в соединениях между пусковым реостатом и контактными
кольцами
	Проверить исправность контактов в местах присоединения соединительных проводов к выводам ро-
тора и пускового реостата.

	Двигатель с короткозамкнутым ротором не идет в ход
	Перегорели предохранители, неисправен автоматический   выключатель,
сработало тепловое реле
	Устранить неисправности

	При пуске двигателя происходит перекрытие контактных колец электрической дугой
	Контактные кольца и ще-
точный аппарат загрязнены
	Провести очистку

	
	Повышенная	влажность
	Провести дополнительную изоля-



	
	воздуха
	цию или заменить двигатель другим,  соответствующим  условиям
окружающей среды

	
	Обрыв в соединениях ро-
тора и в самом реостате
	Проверить  неисправность  соеди-
нения



Неисправности синхронных машин и способы их устранения

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	Неисправен возбудитель
Искрение щеток
	Причины те же что и в
таблицах 1,2.
	Аналогично	способам,	изложен-
ным в таблицах 1,2.

	Активная сталь статора равномерно перегрета, хотя нагрузка генератора не превышает номинальной
	Повышено напряжение по
сравнению	с	номинальным.
	Понизить напряжение до номинального.

	
	Генератор вращается с ча-стотой ниже номинальной
	Исправить первичный двигатель; установить	нормальную	частоту
колебания сети

	Возбудитель дает очень большой ток при включе-нии цепи возбуждения
	Короткое замыкание между проводами, соединяю-щими возбудитель с контактными кольцами или между контактными коль-
цами
	С помощью мегаометра или контрольной лампы найти место короткого замыкания и устранить его

	Частота вращения генератора ниже номинальной
	Неисправность  первично-
го двигателя
	Проверить и исправить первичный
двигатель

	
	Низкая частота колебаний
сети
	Принять меры к восстановлению
частоты

	Напряжение генератора при номинальной частоте вращения и токе возбуждения меньше номинального
	Неверно	соединены	катушки обмотки возбужде-
ния
	Проверить полярность катушек и правильно их соединить

	
	Межвитковое соединение или заземление в двух ме-
стах обмотки возбуждения
	Определить место замыкания и устранить его

	При исправном возбудите-ле в обмотке статора имеется напряжение только между двумя фазами
	Обрыв в одной фазе обмотки статора при соединении звездой или обрыв в двух фазах обмотки при соединении  треугольни-
ком
	Найти и устранить обрыв



Неисправности трансформаторов Неисправности магнитопровода.
При эксплуатации межлистовая изоляция магнитопровода стареет, что может вызвать замыкание между листами магнитопровода. При межлистовых замыканиях увеличиваются потери холостого хода трансформатора, ухудшается качество масла: понижается

пробивное напряжение, резко понижается температура вспышки, увеличивается кислот-ность.
Особенно тяжелая авария магнитопровода – пожар, который может произойти от возникновения замкнутых контуров в стали магнитопровода, при замыкании стяжных шпилек, активной стали каким-либо металлическим предметом – гаечным ключом например. При пожаре в стали магнитопровода резко увеличиваются потери холостого хода трансформатора, масло темного цвета с резким неприятным запахом, сильно ухудшаются диэлектрические свойства масла. При пожаре в стали магнитопровода обыкновенно работает газовая защита трансформатора. Место повреждения можно определить после вскрытия трансформатора и проведения соответствующего опыта. В отдельных случаях трансформатор сильно гудит из-за ослабления прессовки магнитопровода.
Неисправности обмоток.
Витковое замыкание может возникнуть от естественного старения изоляции при длительной эксплуатации трансформатора, частых перегрузок, но чаще всего витковое замыкание – следствие динамических нагрузок, воспринимаемых обмоткой при коротких замыканиях со вторичной стороны трансформатора.
При витковом замыкании замкнутые накоротко витки чрезмерно перегреваются, из трансформатора выделяется горючий газ сероватого цвета, слышится «бульканье» масла. Если трансформатор не отключается защитой, то обмотки трансформатора могут полностью выйти из строя, так как витковое замыкание может перейти в междуфазное.
Междуфазное замыкание часто бывает в трансформаторах, когда ослаблена рас-клиновка, в момент короткого замыкания со вторичной стороны трансформатора. При за-держке работы защит трансформатора (в момент междуфазного замыкания должны работать газовая, максимальная и дифференциальная защиты) его обмотки полностью выходят из строя вследствие сильного нагрева и динамических усилий от токов короткого замыкания.
Обрыв в обмотке трансформатора со стороны высокого напряжения всегда опасен, так как в момент обрыва всегда тянется дуга и обрыв обмотки в отдельных случаях может привести к междуфазному замыканию, если трансформатор не будет отключен защитой.
Пробой на корпус происходит вследствие неудовлетворительного состояния главной изоляции трансформатора — изоляции обмотки высшего напряжения от магнитопровода и обмотки низшего напряжения. При пробое на корпус в сельскохозяйственных трансформаторах с изолированной нейтралью на стороне высшего напряжения либо будет работать газовая защита, либо пробой можно обнаружить по приборам контроля изоляции. Пробой на корпус ставит под повышенное напряжение по отношению к земле все то-коприемники, подключенные к трансформатору со стороны обмотки, соединенной с кор-пусом — землей.
Трансформаторное масло стареет: в нем появляется вода из атмосферы, всасывае-мая через консерватор – расширитель. При высоких температурах масло разлагается, темнеет, в нем появляются углерод, смолы, кислоты и т. п. Если своевременно не контролировать и не менять масло, то трансформатор выйдет из строя. Причина – замыкание обмоток на корпус и между собой.
Обрыв заземления магнитопровода чаще всего происходит при транспортировках трансформатора. Эта неисправность представляет опасность для изоляции обмоток при перенапряжениях. Неисправность проявляется так: при повышенных напряжениях внутри трансформатора слышны разряды – потрескивания.

Неисправности переключателей анцапф.
В обыкновенных силовых трансформаторах переключателем можно пользоваться только после отключения трансформатора от сети. Несоблюдение этого условия всегда обусловливает выход акцапфного переключателя из строя. В некоторых случаях вместе с переключателем   выходит   из   строя   часть   обмотки   трансформатора. При нормальном пользовании анцапфным переключателем основная его неисправность – ослабление контактной системы, что может повлечь обрыв обмотки в месте слабого контакта переключателя. Во время ремонта трансформатора без вскрытия его активной части – магнитопровода с обмотками – качество контактной системы переключателя должно быть проверено соответствующими измерениями, а при вскрытии активной части необходимо тщательно осмотреть переключатель.
Отсутствие герметичности.
Исправный трансформатор не должен иметь подтеков масла. При повреждении отдельных уплотнений в трансформаторе появляются подтеки. Причины: повреждены проб-ковые или резиновые прокладки между баком и крышкой трансформатора; между крышкой и изоляторами; крышкой и расширителем; течь масло может и через изоляторы с плохой армировкой или плохой заделкой головок; через трещины в баке и радиаторах.
Неисправность изоляторов.
Если изоляторы с трещинами, загрязнены с внешней или внутренней стороны, имеют плохой контакт между выводом от обмотки и проходной шпилькой или плохой контакт между питающей шиной и шпилькой, то все эти неисправности приводят к меж-дуфазным коротким замыканиям на выводах и пробоям на корпус.

Лабораторная работа №1
«Монтаж цепей управления электродвигателями»
Цель: освоить чтение принципиальных схем пуска двигателя с помощью магнитного пускателя без теплового реле; научиться составлять по принципиальным схемам (монтажные) схемы соединений; в соответствии со схемой соединений производить прозвонку проводов и сборку схем.
Оборудование: магнитный пусатель, автоматический выключатель, кнопочный пост на 2 кнопки; кабель кабель ВВГ 3х1,5; указатель напряжения; электромонтажный инструмент.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите устройство и технические характеристики магнитного пускателя.
2. Соберите схему, выполните проверку работоспособности схемы.
[image: Схема подключения двигателя без реле]
Рисунок 1 - Схема подключения пуска двигателя с помощью магнитного пускателя без теплового реле
Контрольные вопросы:
1. Перечислите правила техники безопасности при выполнении монтажа схем пуска электродвигателя.
2. Укажите, какие марки проводов применяют для монтажа схемы пуска электродвигателя.
3. Поясните принцип работы схемы и назначение аппаратов в схеме.

Лабораторная работа №2
«Монтаж цепей электрических измерений»
Цель: освоить чтение принципиальных схем; в соответствии со схемой соединений производить прозвонку проводов и сборку схем.
Теоритическая часть

Рассмотрим в качестве примера контрольных цепей включение в сеть трёхфазного счетчика электроэнергии. Контролируемый параметр – расход электроэнергии в кВт/час.
Принцип работы любого счетчика заключается в измерении активной энергии и подсчете потраченного. При этом различают несколько вариантов счетчиков. Они делятся:


ния;
· 
по принципу подключения – на приборы прямого и трансформаторного включе-

· по измеряемым величинам – на однофазные и трехфазные;
· по конструкции – на механические, электронные и гибридные;
· по количеству тарифов – на одно- и многотарифные.


В основном, для учета электричества используют электронные устройства, которые обладают рядом преимуществ: они более точные и позволяют использовать несколько тарифов, на которые они переводятся самостоятельно, без участия владельцев. Принципиальная схема электронного счётчика представлена на рис.???

[image: http://teplo.guru/wp-content/uploads/ustroystvo-electroschetchika.gif]
Рис.1 – Принципиальная схема электронного счётчика.

Подсчет электричества производится за счет преобразования сигналов тока и напряжения, «входящих» в прибор, в импульс, который он и подсчитывает. Число последних при этом изменяется в соответствии с поступающей энергией. То есть, чем больше электричества будет израсходовано, тем больше импульса получит устройство и по-считает.
Вместе с подсчитывающим устройством электронный счетчик имеет дисплей, на котором отражаются изменения в потреблении тока, максимальное и минимальное значения, текущий тариф и другие необходимые данные.

Используемое оборудование:
· электромонтажный стол ЭМС-СМП:
· лабораторный модуль «Однофазное и трёхфазное питание»;
· лабораторный модуль «Питание и кнопка аварийного отключения»;
· трёхфазный автоматический выключатель (ВА 47-29 3Р);
· однофазный автоматический выключатель (ВА 47-29 1Р);
· патрон настенный для лампы накаливания;

· лампа накаливания 40-60 Вт (не более);
· соединительные проводники;
· кабель канал;
· монтажная панель;
· DIN-рейка.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск проведению лабораторной работы.
2. Согласно рисунка выполнить электрические соединения модулей и электроустановочных устройств.QF1
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Рисунок2 – Схема электрическая для изучения монтажа трёхфазного счётчика.
Для закрепления DIN-рейки необходимо установить несколько монтажных клипс при помощи саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам DIN-рейки. Автоматический выключатель QF1, QF2, QF3, QF4 и счётчик электрической энергии крепить на DIN-рейку. Лампы накаливания HL1 и HL2 крепить к монтажной панели при помощи монтажных клипс и саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам данных электроустановочных изделий. Обязательно соединить заземляющую клемму на монтажной панели с нулевым рабочим проводником РЕ комплекта соединительным проводником с наконечниками. Монтаж схемы производить при отключенном питании.
После проверки схемы преподавателем подать напряжение, включив дифференци-альный автомат модуля «Питание и кнопка аварийного отключения».
3. Определить по счётчику потребляемую энергию, рассчитать мощность одной или нескольких ламп накаливания, сравнить её с указанной на лампах.
4. После проверки результатов преподавателем необходимо отключить и разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и исправности преподавателю.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение счётчику электрической энергии.
2. На какие виды подразделяются счётчики электрической энергии?
3. Допускается ли использования индукционных расчётных счётчиков?
4. Какую энергию считают электронные счётчики электрической энергии?

Лабораторная работа №3
«Монтаж схем управления электрическим освещением»
Цель: освоить чтение принципиальных схем; в соответствии со схемой соединений производить прозвонку проводов и сборку схем.
Теоритическая часть
Электрическое освещение – это преобразование электроэнергии в свет в целях создания гигиенически благоприятных, комфортных и безопасных условий для зрительного восприятия.
Управление электрическим освещением можно осуществлять как в ручном, так и в автоматическом режиме.
При ручном управлении включение освещения осуществляется при помощи включения клавишных выключателей, кнопочных постов, рубильников или автоматических выключателей.
Автоматическое управление включением осуществляется при помощи датчиков освещения и движения, реле времени, управляемых реле, а так же от систем АСУ.
Системы автоматического управления освещением, условно можно разделить на два основных класса - так называемые локальные и централизованные.
Для локальных систем характерно управление только одной группой светильников, в то время как централизованные системы допускают подключение практически беско-нечного числа раздельно управляемых групп светильников.
В свою очередь, по охватываемой сфере управления локальные системы могут быть подразделены на «системы управлении светильниками» и «системы управления освещением помещений», а централизованные - на специализированные (только для управления освещением) и общего назначения (для управления всеми инженерными системами здания - отоплением, кондиционированием, пожарной и охранной сигнализацией и т.д.).

Используемое оборудование:
· электромонтажный стол ЭМС-СМП:
· лабораторный модуль «Однофазное и трёхфазное питание»;
· лабораторный модуль «Питание и кнопка аварийного отключения»;
· трёхфазный автоматический выключатель (ВА 47-29 3Р);
· клавишный выключатель;
· датчик движения;
· фотореле;
· патрон настенный для лампы накаливания;
· лампа накаливания 40-60 Вт (не более);
· соединительные проводники;
· кабель канал;
· монтажная панель;
· DIN-рейка.
Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск проведению лабораторной работы.
2. Согласно рисунка 1 выполнить электрические соединения модулей и электроустановочных устройств.
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Рисунок1 – Схема электрическая для изучения схем управления электрическим освещением.

Для закрепления DIN-рейки необходимо установить несколько монтажных клипс при помощи саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам DIN-рейки. Автоматический выключатель QF1, крепить на DIN-рейку. Лампы накаливания HL1, HL2, HL3, клавишный выключатель, фотореле и датчик движения крепить к монтажной панели при помощи монтажных клипс и саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам данных электроустановочных изделий. Обязательно соединить заземляющую клемму на монтажной панели с нулевым рабочим проводником РЕ комплекта соединительным проводником с наконечниками. Монтаж схемы производить при отключенном питании.
После проверки схемы преподавателем подать напряжение, включив дифференци-альный автомат модуля «Питание и кнопка аварийного отключения».
3. Произвести проверку работоспособности собранной схемы.
4. После проверки результатов преподавателем необходимо отключить и разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и исправности преподавателю.
Контрольные вопросы
1. Что такое электрическое освещение?
2. При помощи чего можно осуществить управление электрическим освещением?
3. Можно ли при помощи фотореле управлять наружным уличным освещением?


Лабораторная работа №4
«Изучение схем защитного отключения»
Цель: освоить чтение принципиальных схем; в соответствии со схемой соединений производить прозвонку проводов и сборку схем.
Теоритическая часть

Защитное отключение - вид защиты от поражения током в электроустановках, обеспечивающей автоматическое отключение всех фаз аварийного участка сети. Длитель-ность отключения поврежденного участка сети должна быть не более 0,2 с.
Области применения защитного отключения: дополнение к защитному заземлению или занулению в электрифицированном инструменте; дополнение к занулению для отключения электрооборудования, удаленного от источника питания; мера защиты в пере-движных электроустановках напряжением до 1000 В.
Сущность работы защитного отключения заключается в том, что повреждение электроустановки приводит к изменениям в сети. Например, при замыкании фазы на землю изменяется напряжение фаз относительно земли – значение фазного напряжения будет стремиться к величине линейного напряжения. При этом возникает напряжение между нейтралью источника и землей, так называемое напряжение нулевой последовательности. Снижается общее сопротивление сети относительно земли при изменении сопротивления изоляции в сторону его уменьшения и т. д.
Принцип построения схем защитного отключения заключается в том, что перечисленные режимные изменения в сети воспринимаются чувствительным элементом (датчи-ком) автоматического устройства как сигнальные входные величины. Датчик выполняет роль реле тока или реле напряжения. При определенном значении входной величины защитное отключение срабатывает и отключает электроустановку. Значение входной величины называют уставкой.
Практическая часть
Используемое оборудование:
· электромонтажный стол ЭМС-СМП:
· лабораторный модуль «Однофазное и трёхфазное питание»;
· лабораторный модуль «Питание и кнопка аварийного отключения»;
· трёхфазный автоматический выключатель (ВА 47-29 3Р);
· автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32;
· клавишный выключатель;
· розетка;
· патрон настенный для лампы накаливания;
· лампа накаливания 40-60 Вт (не более);
· соединительные проводники;
· кабель канал;
· монтажная панель;
· DIN-рейка.

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Изучить теоретический материал достаточный для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск проведению лабораторной работы.
2. Согласно рисунка1 выполнить электрические соединения модулей и электроустановочных устройств.
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Рисунок 1. – Схема электрическая для изучения работы УЗО

Для закрепления DIN-рейки необходимо установить несколько монтажных клипс при помощи саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам DIN-рейки. Автоматический выключатель QF1 и дифференци-альный выключатель QF2 крепить на DIN-рейку. Лампу накаливания HL1, клавишный выключатель и розету крепить к монтажной панели при помощи монтажных клипс и саморезов так, чтобы расстояние между клипсами соответствовало присоединительным размерам данных электроустановочных изделий. Обязательно соединить заземляющую клемму на монтажной панели с нулевым рабочим проводником РЕ комплекта соединительным проводником с наконечниками. Монтаж схемы производить при отключенном питании.
После проверки схемы преподавателем подать напряжение, включив дифференци-альный автомат модуля «Питание и кнопка аварийного отключения».
3. Путём включения выключателя SA1 произвести имитацию повреждения и замыкания на землю. Проверить срабатывания защитного отключения (дифференциального автомата).
4. После проверки результатов преподавателем необходимо отключить и разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и исправности преподавателю.
Контрольные вопросы
1. Что такое УЗО?
2. Что такое ток утечки?
3. Можно ли соединять защитный (PE) и нулевой (N) проводники в розетке при использовании УЗО?

Лабораторная работа №5
«Монтаж схемы люминесцентного светильника»
Цель: освоить чтение принципиальных схем осветительных установок; научиться составлять по принципиальным схемам (монтажные) схемы соединений.
Оборудование: светильник с лампой ЛБ; кабель кабель ВВГ 3х1,5; указатель напряжения; электромонтажный инструмент.
Содержание и порядок выполнения работы:
1. Изучите принципиальную схему осветительной установки и составьте схему соединений осветительной установки.

[bookmark: _bookmark4][image: электрическая принципиальная схема включения люминесцентной лампы]
Рисунок 1- Схема включения люминесцентной лампы с дросселем
2. Собрать схему, выполнить проверку работоспособности схемы.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите правила техники безопасности при выполнении монтажа схем осветительных установок.
2. Укажите, какие марки проводов применяют для монтажа светильников.
3. Укажите достоинства и недостатки люминесцентного освещения

Список рекомендуемой литературы
1. Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу. Учеб. пособие для НПО. - М.: Высшая школа, 2007. [Электронный ресурс]
2. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ. Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2004. [Электронный ресурс]
3. Покровский Б. С. Слесарное дело. Учебник для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2004. [Электронный ресурс]
4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела : раб. Тетрадь. Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2010. [Электронный ресурс]
5. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО., ПрофОбрИздат., 2007
Дополнительная:
1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. – М.: Высш. шк., 2010
2. Бензарь, В. Словарь-справочник по электротехнике, промышленной электронике и автоматике: учеб. пособие СПО - М.: Высшая школа, 2007
3. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-75
4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001

[bookmark: _bookmark5]Приложение 1
Критерии оценивания работы обучающихся на лабораторных работах Оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения слесарных или электромонтажных работ;
б) самостоятельно и рационально выбрал необходимое оборудование, инструмен-
ты;
в) в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, черте-
жи и сделал вывод;
г) соблюдал технику безопасности при выполнении работы.
Оценка 4 «хорошо» ставится в том случае, если студент выполнил требования к оценке «отлично», но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измере-
ний;
б) было допущено 2 – 3 недочета или одна негрубая ошибка.
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью,
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и выводы, и если в ходе работы были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большой погрешностью;
б) две ошибки не принципиального значения для данной работы, но повлиявших на результат выполнения;
в) не выполнен или выполнен неверно вывод по работе.
Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если:
а) работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
б) слесарные или электромонтажные работы производились неправильно;
в) в ходе работы или в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-ченные в требованиях к оценке «удовлетворительно».
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