Министерство образования и науки Самарской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДЕН Приказом ГАПОУ СО «ТМК» №______ от __________20___г.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ средств

для текущего контроля успеваемости

при изучении междисциплинарного курса

МДК.01.02 Электроснабжение

программы подготовки специалистов среднего звена

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении

Тольятти, 2021

ОДОБРЕН

методической комиссией

по специальности

13.02.11

Председатель МК

___________ / Клюнд С.В./

(подпись)                     (Ф.И.О.)

Протокол от ________20____г.  № ____

Составитель:

Печалева, С.В., преподаватель ГАПОУ СО «ТМК»

Пояснительная записка

Комплект оценочных средств  предназначен для мониторинга качества получаемых обучающимися знаний, умений по междисциплинарному курсу «Электроснабжение отрасли» и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям), реализуемой в ГАПОУ СО «ТМК»

Комплект оценочных средств разработан в соответствии с рабочей программой ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Комплект оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости включает:

-   тесты, позволяющие провести процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся;

- контрольные работы, позволяющие оценить применение полученных теоретических знаний в практической ситуации;

- практические работы, позволяющие оценить применение полученных навыков для решения конкретно поставленных задач.

.

Образовательные результаты освоения  МДК, подлежащие проверке

В результате освоения  МДК.01.05 Электроснабжение отрасли обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и требованиями профессионального стандарта 40.048 «Слесарь-электрик», 4 уровня квалификации, умениями и знаниями:

| У1 | выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования |
| --- | --- |
| У.в 2 | рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки |
| У.в 10 | рассчитывать мощность компенсирующих установок в системах электроснабжения для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки |
| У.в 11 | рассчитывать нагрузку освещения цеха промышленного предприятия |
| У.в 12 | рассчитывать элементы релейной защиты цехового трансформатора |
| З 1 | назначение, типы и режимы работы электрических станций |
| З 2 | устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем электроснабжения и защиты |
| З 4 | принципы автоматического управления системами электроснабжения |
| З.в 5 | методы расчета заземляющих устройств |
| З.в 11 | виды и принципы действия релейных защит |
| З.в 12 | конструктивное исполнение распределительных устройств и подстанций |
| З.в 13 | основное электрооборудование подстанций |

Знания и умения, формируемые в рамках  МДК.01.05 Электроснабжение отрасли, направлены на формирование общих и/или профессиональных компетенций:

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК.1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам МДК

| Темы | Формулировка умения/знания из ФГОС | Код ОК, ПК | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Понятие о системе электроснабжения | З1 назначение, типы и режимы работы электрических станций; З2 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем электроснабжения и защиты; | ОК 5 ПК 1.2 | ПР№1 Тест №1 |
| 1.2 Внутреннее электроснабжение объектов | З3 критерии выбора электрооборудования; У1 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; Ув10 рассчитывать мощность компенсирующих установок в системах электроснабжения для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки; Ув11 рассчитывать нагрузку освещения цеха промышленного предприятия; | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | ПР№2, ПР№3, ПР№4, ПР№5, ПР№6, ПР№7, ПР№8 Тест №2 Контрольная работа №1 |
| 1.3 Внешнее электроснабжение объектов | З3 критерии выбора электрооборудования; Зв5 методы расчета заземляющих устройств; Зв13 основное электрооборудование подстанций; У1 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; Ув1 определять возможность использования естественных заземлителей; Ув2 рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | ПР№9, ПР№10, ПР№11, ПР№12, ПР№13 Тест №3 Контрольная работа №2 |
| 1.4 Качество электроэнергии в системах электроснабжения | З2 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем электроснабжения и защиты; | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | Устный опрос |
| 1.5 Релейная защита в системах электроснабжения | З4 принципы автоматического управления системами электроснабжения; Зв11 виды и принципы действия релейных защит; У1 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; Ув12 рассчитывать элементы релейной защиты цехового трансформатора; | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | ПР№14 ЛР№1 Тест №4 |
| 1.6 Элементы техники высоких напряжений | З3 критерии выбора электрооборудования; У1 выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | ПР№15 |
| 1.7 Основы энергосбережения | З3 критерии выбора электрооборудования | ОК 1-3 ОК 6-9 ПК 1.2 | Устный опрос |

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ

ПО  МДК.01.02

Электроснабжение

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                    2020 - 2021 учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Понятие: - Электрическая сеть; - Система электроснабжения; - Энергосистема. | Определение: А) Совокупность электростанций, подстанций, распределительных устройств, объединенных ЛЭП; Б) Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, ЛЭП, объединенных одной территорией; В) Электрическая сеть объекта; Г) Электроустановка, состоящая из трансформаторов, преобразователей электроэнергии, распределительных устройств, устройств защиты и управления. | 1-Б 2-В 3-А |  | 8 |  |
| 2 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Условное обозначение: | Наименование: А) кабельная линия; Б) трансформатор; В) нагрузка; Г) выключатель | 1-В 2-Г 3-Б |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 3 – 8: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | К потребителю электрической энергии относится… А. аппарат, агрегат, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии; Б. электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории; В. электроприемник или группа электроприемников, и размещающихся на определенной территории; Г. электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом. |  | А |  |  | 4 |
| 4 | Электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения не делятся на… А. электроприемники особой группы; Б. электроприемники первой категории; В. электроприемники второй категории; Г. электроприемники третьей категории |  | А |  |  | 4 |
| 5 | Основу энергосистемы, без которой передача электроэнергии невозможна составляет ….. А. ТЭС; Б. ГЭС; В. АЭС; Г. ЛЭП. |  | Г |  |  | 4 |
| 6 | Тип режима работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется …… А. периодический; Б. циклический; В. не циклический; Г. не регулярный. |  | А |  |  | 4 |
| 7 | Достоинством энергосистемы не является … А. надежность питания потребителей; Б. возможность менять направления потоков энергии в течении суток; В. постоянство напряжения и частоты; Г. возможность получения высоких и сверхвысоких напряжений |  | Г |  |  | 4 |
| 8 | Найдите определение (ЭП) электроприемника А. Устройство, где происходит прием и распределение электрической энергии без изменения его вида; Б. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии в другие виды; В. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии по напряжению; Г. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии по роду тока. |  | Б |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 9.- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Режим, наступающий после локализации аварии в системе электроснабжения, называется … | послеаварийный |  | 3 |
| 10 |  | Режим работы, при котором достигается тепловое равновесие и устанавливается определенная температура электроприемника, называется … | длительным |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                  2020 - 2021 учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Понятие: - Селективность; - Чувствительность; - Быстродействие. | Определение: А) Способность срабатывать в минимально короткие сроки, в течение которого оборудование не выходит из строя; Б) Способность реагировать на возможно минимальные изменения в режимах системы электроснабжения; В) Способность избирать поврежденный участок или место возникновения ненормального режима работы; Г) Способность устройств релейной защиты выполнять заданные функции. | 1-В 2-Б 3-А |  | 8 |  |
| 2 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Условное графическое обозначение: | Элементы схем электроснабжения: А) подстанция; Б) потребитель; В) питающая линия; Г) распределительный пункт | 1-А 2-В 3-Г |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 3 - 8: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Что называется системой электроснабжения промышленного предприятия? А. совокупность устройств для передачи и распределения энергии к цехам и промышленным установкам предприятия; Б.совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией; В. совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии; Г. совокупность потребителей электроэнергии |  | А |  |  | 4 |
| 3 | О Основными частями ТЭС является …. А. гидротурбина и гидрогенератор; Б. паротурбина и парогенератор; В. реактор и генератор; Г. солнечные батареи |  | Б |  |  | 4 |
| 5 | При каком режиме работы после включения и нагревания электроприемников за время отключения температура понижается до температуры окружающей среды? А. длительном; Б. кратковременном; В. повторно-кратковременном; Г. непрерывном |  | Б |  |  | 4 |
| 6 | На рисунке изображен элемент системы электроснабжения, назовите его А. Нагрузка; Б. Выключатель; В. Потребитель; Г. Кабельная линия. |  | Г |  |  | 4 |
| 7 | Режим работы электрической сети, при котором система находится в состоянии с резко изменяющимися параметрами, называется …….. А. нормальный установившийся; Б. переходный неустановившийся; В. аварийный; Г. после аварийный установившийся |  | В |  |  | 4 |
| 8 | Тип режима работы электроприемника, когда условия стабильности потребления электрической энергии не соблюдаются, а технологический процесс носит неустановившийся характер, называют …. А. нерегулярный; Б. нециклический; В. периодический; Г. циклический |  | А |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 9.- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Режим работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется … | периодическим |  | 3 |
| 10 |  | Режим работы электрической сети, при котором значения основных параметров равны номинальным или находятся в пределах допустимых отклонений, называется … | нормально- установившимся |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		20___-20___ учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Понятие: - Электрическая сеть; - Система электроснабжения; - Энергосистема. | Определение: А) Совокупность электростанций, подстанций, распределительных устройств, объединенных ЛЭП; Б) Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, ЛЭП, объединенных одной территорией; В) Электрическая сеть объекта; Г) Электроустановка, состоящая из трансформаторов, преобразователей электроэнергии, распределительных устройств, устройств защиты и управления. |
| 2 | Установите соответствие: |  |
|  | Условное обозначение: | Наименование: А) кабельная линия; Б) трансформатор; В) нагрузка; Г) выключатель |
| Инструкция по выполнению заданий № 3 - 8: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 3 | К потребителю электрической энергии относится… А. аппарат, агрегат, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии; Б. электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории; В. электроприемник или группа электроприемников, и размещающихся на определенной территории; Г. электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом. |  |
| 4 | Электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения не делятся на… А. электроприемники особой группы; Б. электроприемники первой категории; В. электроприемники второй категории; Г. электроприемники третьей категории |  |
| 5 | Основу энергосистемы, без которой передача электроэнергии невозможна составляет ….. А. ТЭС; Б. ГЭС; В. АЭС; Г. ЛЭП. |  |
| 6 | Тип режима работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется …… А. периодический; Б. циклический; В. не циклический; Г. не регулярный. |  |
| 7 | Достоинством энергосистемы не является … А. надежность питания потребителей; Б. возможность менять направления потоков энергии в течении суток; В. постоянство напряжения и частоты; Г. возможность получения высоких и сверхвысоких напряжений |  |
| 8 | Найдите определение (ЭП) электроприемника А. Устройство, где происходит прием и распределение электрической энергии без изменения его вида; Б. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии в другие виды; В. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии по напряжению; Г. Устройство, служащее для преобразования электрической энергии по роду тока. |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 21- 30: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 9 |  | Режим, наступающий после локализации аварии в системе электроснабжения, называется … |
| 10 |  | Режим работы, при котором достигается тепловое равновесие и устанавливается определенная температура электроприемника, называется … |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение отрасли»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		                 20___-20___ учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Понятие: - Селективность; - Чувствительность; - Быстродействие. | Определение: А) Способность срабатывать в минимально короткие сроки, в течение которого оборудование не выходит из строя; Б) Способность реагировать на возможно минимальные изменения в режимах системы электроснабжения; В) Способность избирать поврежденный участок или место возникновения ненормального режима работы; Г) Способность устройств релейной защиты выполнять заданные функции. |
| 2 | Установите соответствие: |  |
|  | Условное графическое обозначение: | Элементы схем электроснабжения: А) подстанция; Б) потребитель; В) питающая линия; Г) распределительный пункт |
| Инструкция по выполнению заданий № 3 - 8: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 3 | Что называется системой электроснабжения промышленного предприятия? А. совокупность устройств для передачи и распределения энергии к цехам и промышленным установкам предприятия; Б.совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией; В. совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии; Г. совокупность потребителей электроэнергии |  |
| 4 | О Основными частями ТЭС является …. А. гидротурбина и гидрогенератор; Б. паротурбина и парогенератор; В. реактор и генератор; Г. солнечные батареи |  |
| 5 | При каком режиме работы после включения и нагревания электроприемников за время отключения температура понижается до температуры окружающей среды? А. длительном; Б. кратковременном; В. повторно-кратковременном; Г. непрерывном |  |
| 6 | На рисунке изображен элемент системы электроснабжения, назовите его А. Нагрузка; Б. Выключатель; В. Потребитель; Г. Кабельная линия. |  |
| 7 | Режим работы электрической сети, при котором система находится в состоянии с резко изменяющимися параметрами, называется …….. А. нормальный установившийся; Б. переходный неустановившийся; В. аварийный; Г. после аварийный установившийся |  |
| 8 | Тип режима работы электроприемника, когда условия стабильности потребления электрической энергии не соблюдаются, а технологический процесс носит неустановившийся характер, называют …. А. нерегулярный; Б. нециклический; В. периодический; Г. циклический |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 9 - 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 9 |  | Режим работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется … |
| 10 |  | Режим работы электрической сети, при котором значения основных параметров равны номинальным или находятся в пределах допустимых отклонений, называется … |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛАНК

ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

Обучающегося:   ______      ________     ___________________________          ___________

курса              №  группы                            Фамилия И.О.                                                     подпись

___________________

№ варианта

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Номера задач, рейтинг задач и варианты ответов на задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг рез. тест. ΣР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | ≥ 37 баллов |
| «Хорошо» | 33…36 баллов |
| «Удовлетворительно» | 24…32 баллов |
| «Неудовлетворительно» | ≤ 23 баллов |

Сумма:________баллов	                ОЦЕНКА____________________

__________________________________ 			 ___________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                 подпись

_____ ____________20___ г.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                    2020- 2021 учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Буквенное обозначение: - Ки; - Кв; 3. Кф. | Название показателей графиков электрических нагрузок: А). Коэффициент включения; Б). Коэффициент заполнения графика электрической нагрузки; В).Коэффициент использования; Г).Коэффициент формы графика электрической нагрузки. | 1-В 2-А 3-Г |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 – 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Радиальные схемы питающих сетей применяются… А. для питания мощных сосредоточенных нагрузок; Б. для питания ответственных ЭП (механизмы доменных печей, потребители химической и нефтеперерабатывающей промышленности) В. для питания агрегатов взаимно-связанных механизмов; Г. для питания ЭП с толчковым режимом работы. |  | А |  |  | 4 |
| 3 | Тип режима работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется …… А. периодический; Б. циклический; В. не циклический; Г. не регулярный. |  | А |  |  | 4 |
| 4 | График электрических нагрузок, позволяющий составить характеристику при длительном наблюдении за действующими объектами, называется … А. индивидуальный; Б. групповой; В. типовой; Г. годовой. |  | В |  |  | 4 |
| 5 | Назовите формулу для определения КИ (коэффициент использования). А. K=PCMPH Б. K=PMPCM В. K=PMPH Г. K=PCMPM |  | А |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6.- 8: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Схема электроснабжения, при которой одна питающая линия (магистраль) обслуживает несколько распределительных пунктов или электроприемников, называется … | магистральной |  | 3 |
| 7 |  | Режим работы электрической сети, при котором значения основных параметров равны номинальным или находятся в пределах допустимых отклонений, называется … | нормально- установившимся |  | 3 |
| 8 |  | Режим работы, при котором достигается тепловое равновесие и устанавливается определенная температура электроприемника, называется … | длительным |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                  2020 - 2021 учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Типы режимов: 1. периодический 2. циклический 3. нерегулярный | Определения: А. Режим работы, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе; Б. Режим работы, отвечающий нерегулярной нагрузке, когда условия стабильности потребления электроэнергии не соблюдаются; В. Режим работы, соответствующий не поточному и неавтоматизированному производству, но с полным завершением цикла; Г. Режим работы, когда операции строго не регламентированы и существенно изменяют характер нагрузки. | 1-А 2-В 3-Б |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Графиком электрической нагрузки называют… А. зависимость напряжения от тока нагрузки; Б. изменение напряжения во времени; В. изменение тока во времени; Г. зависимость тока нагрузки от напряжения. |  | В |  |  | 4 |
| 3 | Схема электроснабжения, при которой каждая питающая линия соединяет один электроприемник с распределительным пунктом или подстанцией, называется …… А. принципиальной; Б. магистральной; В. радиальной; Г. смешанной. |  | В |  |  | 4 |
| 4 | При каком режиме работы после включения и нагревания электроприемников за время отключения температура понижается до температуры окружающей среды? А. длительном; Б. кратковременном; В. повторно-кратковременном; Г. непрерывном |  | Б |  |  | 4 |
| 5 | Расчетной нагрузкой называется… А. длительная нагрузка, вызывающая в проводнике тот же максимальный перегрев над окружающей температурой, что и заданная переменная нагрузка; Б. неизменная во времени нагрузка, вызывающая в проводнике ту же величину теплового износа изоляции, что и заданная переменная нагрузка; В. длительная неизменная по величине нагрузка, эквивалентная фактической переменной нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию на элементы электрической сети; Г. неизменная по величине нагрузка. |  | Б |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6 - 8: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Режим работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется … | периодическим |  | 3 |
| 7 |  | Схема электроснабжения, при которой каждая питающая линия соединяет один электроприемник с распределительным пунктом или подстанцией, называется … | радиальной |  | 3 |
| 8 |  | График электрических нагрузок, позволяющий составить характеристику при длительном наблюдении за группой действующих электроприемников, называется … | групповым |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		20___-20___ учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Буквенное обозначение: - Ки; - Кв; 3. Кф. | Название показателей графиков электрических нагрузок: А). Коэффициент включения; Б). Коэффициент заполнения графика электрической нагрузки; В).Коэффициент использования; Г).Коэффициент формы графика электрической нагрузки. |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 - 20: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Радиальные схемы питающих сетей применяются… А. для питания мощных сосредоточенных нагрузок; Б. для питания ответственных ЭП (механизмы доменных печей, потребители химической и нефтеперерабатывающей промышленности) В. для питания агрегатов взаимно-связанных механизмов; Г. для питания ЭП с толчковым режимом работы. |  |
| 3 | Тип режима работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется …… А. периодический; Б. циклический; В. не циклический; Г. не регулярный. |  |
| 4 | График электрических нагрузок, позволяющий составить характеристику при длительном наблюдении за действующими объектами, называется … А. индивидуальный; Б. групповой; В. типовой; Г. годовой. |  |
| 5 | Назовите формулу для определения КИ (коэффициент использования). А. K=PCMPH Б. K=PMPCM В. K=PMPH Г. K=PCMPM |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6 - 8: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 6 |  | Схема электроснабжения, при которой одна питающая линия (магистраль) обслуживает несколько распределительных пунктов или электроприемников, называется … |
| 7 |  | Режим работы электрической сети, при котором значения основных параметров равны номинальным или находятся в пределах допустимых отклонений, называется … |
| 8 |  | Режим работы, при котором достигается тепловое равновесие и устанавливается определенная температура электроприемника, называется … |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		                 20___-20___ учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-3: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Типы режимов: 1. периодический 2. циклический 3. нерегулярный | Определения: А. Режим работы, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе; Б. Режим работы, отвечающий нерегулярной нагрузке, когда условия стабильности потребления электроэнергии не соблюдаются; В. Режим работы, соответствующий не поточному и неавтоматизированному производству, но с полным завершением цикла; Г. Режим работы, когда операции строго не регламентированы и существенно изменяют характер нагрузки. |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Графиком электрической нагрузки называют… А. зависимость напряжения от тока нагрузки; Б. изменение напряжения во времени; В. изменение тока во времени; Г. зависимость тока нагрузки от напряжения. |  |
| 3 | Схема электроснабжения, при которой каждая питающая линия соединяет один электроприемник с распределительным пунктом или подстанцией, называется …… А. принципиальной; Б. магистральной; В. радиальной; Г. смешанной. |  |
| 4 | При каком режиме работы после включения и нагревания электроприемников за время отключения температура понижается до температуры окружающей среды? А. длительном; Б. кратковременном; В. повторно-кратковременном; Г. непрерывном |  |
| 5 | Расчетной нагрузкой называется… А. длительная нагрузка, вызывающая в проводнике тот же максимальный перегрев над окружающей температурой, что и заданная переменная нагрузка; Б. неизменная во времени нагрузка, вызывающая в проводнике ту же величину теплового износа изоляции, что и заданная переменная нагрузка; В. длительная неизменная по величине нагрузка, эквивалентная фактической переменной нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию на элементы электрической сети; Г. неизменная по величине нагрузка. |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6- 8: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 6 |  | Режим работы электроприемника, отвечающий строго ритмичному процессу с периодом поточного и автоматизированного производства по жесткой программе, называется … |
| 7 |  | Схема электроснабжения, при которой каждая питающая линия соединяет один электроприемник с распределительным пунктом или подстанцией, называется … |
| 8 |  | График электрических нагрузок, позволяющий составить характеристику при длительном наблюдении за группой действующих электроприемников, называется … |
| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.А. |  |  |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |

БЛАНК

ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

Обучающегося:   ______      ________     ___________________________          ___________

курса              №  группы                            Фамилия И.О.                                                     подпись

___________________

№ варианта

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Номера задач, рейтинг задач и варианты ответов на задачи |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг рез. тест. ΣР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | ≥ 28 баллов |
| «Хорошо» | 24…27 баллов |
| «Удовлетворительно» | 17…23 баллов |
| «Неудовлетворительно» | ≤ 16 баллов |

Сумма:________баллов	                ОЦЕНКА____________________

__________________________________ 			 ___________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                 подпись

_____ ____________20___ г.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

Контрольная работа № 1

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

2020 - 2021  учебный год

Вариант 1

- Рассчитать и выбрать автоматический выключатель (используя справочник) для защиты магистральной линии цеха с подсчетом нагрузки по коэффициенту спроса для следующих данных: напряжение сети 380 В, суммарная установленная мощность всех электроприемников 60 кВт.

- Определите (используя справочник) сечение и марку провода для монтажа электропроводки в мастерской, питание которой осуществляется от распределительного щитка. Установленная электрическая мощность мастерской 65 кВт, напряжение сети 380 В.

- Определите мощность конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности  и выберите компенсирующую установку ( используя справочник) при следующих данных: присоединенная мощность 630 кВ·А, доля асинхронной и сварочной нагрузки составляет 80%, коэффициент загрузки трансформатора 0,8.

Эталон ответа к контрольной работе № 1

Вариант 1

| № вопроса | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассчитать и выбрать автоматический выключатель (используя справочник) для защиты магистральной линии цеха с подсчетом нагрузки по коэффициенту спроса для следующих данных: напряжение сети 380 В, суммарная установленная мощность всех электроприемников 60 кВт. | - По справочнику определяем коэффициенты спроса и мощности: Кс=0,85 cosφ=0,8 - Активная мощность Р= ∑Руст·Кс Р=60·0,85=51 кВт - Реактивная мощность Q= Р·tgφ Q=51·0,75=38,25 квар - Полная мощность S=√ Р2+ Q2 S=38,252+512=63,75 кВ·А - Ток в магистральном проводе Iр= S·1000/(√3·U) Iном.р=63,75·1000/(1,73·380)=96,97 А - Пусковой ток Iпуск= 5· Iном.р Iпуск=5·96,67=483,35 А - Ток теплового расцепителя Iтеп=1,15· Iном.р Iтеп=1,15·96,97=111,51 А - Ток электромагнитного расцепителя Iэл.маг.=1,25· Iпуск Iэл.маг.=1,25·483,35=604,19 А - Ток срабатывания автомата Iср≥ Iэл.маг. Выбираем из справочника автоматический выключатель серии ВА 51Г-31 с Iном=100 А и Iср=630 А |
| 2 | Определите (используя справочник) сечение и марку провода для монтажа электропроводки в мастерской питание которой осуществляется от распределительного щитка. Установленная электрическая мощность мастерской 65 кВт, напряжение сети 380 В. | Iном. =Pуст. /√3·Uном. Iном. =65/1,73·0,38=100 А Исходя из условия Iд ≥ Iном. выбираем: сечение провода с медной жилой s = 25 мм2 Iд= 100 А, марка провода ПРТО (для прокладки в трубах); сечение провода с алюминиевой жилой s = 50 мм2 Iд=130 А, марка провода АПРТО(для прокладки в трубах). |
| 3 | Определите мощность конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности и выберите компенсирующую установку ( используя справочник) при следующих данных: присоединенная мощность 630 кВ·А, доля асинхронной и сварочной нагрузки составляет 80%, коэффициент загрузки трансформатора 0,8. | - Реактивная мощность: Qк=(0,2+0,5d)·Sпр.·Кз Qк=(0,2+0,5·0,8)·630·0,8=302,4 квар - По шкале стандартных мощностей Qк=300 квар. - По справочнику выбираем конденсаторную установку УКБ-0,38-300У3 мощностью 300 квар. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

Контрольная работа № 1

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

2020 - 2021  учебный год

Вариант 2

- Рассчитать и выбрать (используя справочник) предохранитель для защиты магистральной линии цеха с подсчетом нагрузки по коэффициенту спроса для следующих данных: напряжение сети 380 В, суммарная установленная мощность всех электроприемников 45 кВт.

- Рассчитать и выбрать стандартное сечение (используя справочник) медных проводов( три одножильных) для магистрали с нагрузкой 75 кВт длиной 500 м от трансформаторной подстанции с номинальным вторичным напряжением 380/220 В до цеха при допустимой потере напряжения магистрали 5%. Нагрузка сосредоточена в конце линии.

- Определите мощность конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности  и выберите компенсирующую установку ( используя справочник) при следующих данных: присоединенная мощность 400 кВ·А, доля асинхронной и сварочной нагрузки составляет 85%, коэффициент загрузки трансформатора 0,7.

Вариант 2

| № вопроса | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассчитать и выбрать (используя справочник) предохранитель для защиты магистральной линии цеха с подсчетом нагрузки по коэффициенту спроса для следующих данных: напряжение сети 380 В, суммарная установленная мощность всех электроприемников 45 кВт. | - По справочнику определяем коэффициенты спроса и мощности: Кс=0,85 cosφ=0,8 - Активная мощность Р= ∑Руст·Кс Р=45·0,85=38,25 кВт - Реактивная мощность Q= Р·tgφ Q=38,25·0,75=28,69 квар - Полная мощность S=√ Р2+ Q2 S=38,252+28,692=47,81 кВ·А - Ток в магистральном проводе Iр= S·1000/(√3·U) Iном.р=47,81·1000/(1,73·380)=72,72 А - Пусковой ток Iпуск= 5·Iном.р Iпуск=72,72·5=363,6 А - Ток вставки Iвст= Iпуск/2,5 Iвст=363,6/2,5=145,44 А По справочнику выбираем плавкий предохранитель ПР-2-200 с Iном.=200 А и Iвст=160 А. |
| 2 | Рассчитать и выбрать стандартное сечение (используя справочник) медных проводов( три одножильных) для магистрали с нагрузкой 75 кВт длиной 500 м от трансформаторной подстанции с номинальным вторичным напряжением 380/220 В до цеха при допустимой потере напряжения магистрали 5%. Нагрузка сосредоточена в конце линии. | Сечение фазных проводов s=(P·ℓ)/(c·ΔU%) с = 77 для медных проводов трехфазной сети с нулевым проводом. s=(75·500)/(77·5)=97,4 мм2 По таблице справочника выбираем стандартное сечение 120 мм2. |
| 3 | Определите мощность конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности и выберите компенсирующую установку ( используя справочник) при следующих данных: присоединенная мощность 400 кВ·А, доля асинхронной и сварочной нагрузки составляет 85%, коэффициент загрузки трансформатора 0,7. | - Реактивная мощность: Qк=(0,2+0,5d)·Sпр.·Кз Qк=(0,2+0,5·0,85)·400·0,7=175 квар - По шкале стандартных мощностей Qк=150 квар. - По справочнику выбираем конденсаторную установку УКБ-0,38-150У3 мощностью 150 квар. |

Контрольная работа №1

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________                                                                                    20___-20___ учебный год

Фамилия И.О.____________________

Вариант ___

Ответ на вопрос 1

Ответ на вопрос 2

Ответ на вопрос 3

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение контрольной работы

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение отрасли»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                    2020 - 2021 учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 – 7: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |
| 2 | Мощность, которая не преобразовывается в другие виды и идет лишь на создание магнитных и электрических полей, это- ….. мощность А. активная; Б. реактивная; В. полная; Г. суммарная. | Б |  | 4 |
| 3 | Укажите вид короткого замыкания указанного на рисунке А. однофазное; Б. двухфазное; В. двухфазное на землю; Г. трехфазное | Г |  | 4 |
| 4 | Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать… А. ток КУ; Б. тип КУ; В. напряжение КУ; Г. расчетную реактивную мощность. | Г |  | 4 |
| 5 | Схема замещения для расчета токов КЗ – это … А. вариант электрической схемы, где все элементы заменены сопротивлениями; Б. вариант расчетной схемы, где все элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи – электрическими; В. вариант электрической схемы для расчета токов КЗ; Г. вариант электрической схемы для расчета токов и напряжений КЗ, а также составления векторных диаграмм. | А |  | 4 |
| 6 | Какие трансформаторы не применяются в цеховых трансформаторных подстанциях … А. масляные; Б. совтоловые; В. сухие; Г. сварочные. | Г |  | 4 |
| 7 | Укажите процент допускаемой перегрузки трансформатора на подстанции. А. 10%; Б. 20%; В. 50%; Г. 30%. | Г |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 8.- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Помещение, предназначенное для установки распределительных устройств, шин и аппаратов, называется … | подстанцией |  | 3 |
| 9 |  | Специальное устройство, обладающее емкостью и предназначенное для выработки реактивной мощности в системах электроснабжения, называются … | конденсаторами |  | 3 |
| 10 |  | Короткое замыкание, при котором происходит замыкание трех фаз между собой, называется … | трехфазным |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                  2020 - 2021 учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Виды коротких замыканий: 1 Однофазное; 2 Двухфазное4 3 Трехфазное. | Определение: А При котором все три фазы замыкаются между собой водной точке; Б При котором замыкание двух фаз между собой сопровождается замыканием точки повреждения на землю; В При котором происходит замыкание одной из фаз на землю или нулевой провод; Г При котором происходит замыкание двух фаз между собой. | 1-В 2- Г 3- А |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 7: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Для компенсации реактивной мощности в электрических сетях применяют А. реакторы; Б. статические конденсаторы; В. трансформаторы; Г. электрические аппараты |  | Б |  |  | 4 |
| 3 | Электроустановка, состоящая из трансформаторов, преобразователей электроэнергии, распределительных устройств, устройств защиты и управления, называется … А. осветительной установкой; Б. подстанцией; В. электрической сетью; Г. сигнальным устройством |  | Б |  |  | 4 |
| 4 | При увеличении температуры изоляции трансформатора на 6°С от среднего значения при номинальной нагрузке ее срок службы… А. увеличивается в 2 раза; Б. не изменится; В. увеличивается в 4 раза; Г. уменьшается в 2 раза. |  | Г |  |  | 4 |
| 5 | Как должны быть обозначены шины при переменном трехфазном токе? А. шины фазы А- красным цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – желтым; Б. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В –красным; шины фазы С –зеленым; В. шины фазы А- зеленым цветом; шины фазы В – желтым; шины фазы С – красным; Г. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – красным. |  | Г |  |  | 4 |
| 6 | Число трансформаторов на подстанции определяется отношением …… А. установленной мощности к номинальной мощности; Б. напряжений на первичной и вторичной обмотки; В. входного и выходного токов; Г. числа витков первичной и вторичной обмоток |  | А |  |  | 4 |
| 7 | Недостатком сухих трансформаторов, применяемых на трансформаторных подстанциях, является…. А. подверженность грозовым перенапряжениям; Б. большая стоимость; В. пожароопасность; Г. большие габариты |  | А |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 8.-10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Мощность, которая не преобразовывается в другие виды и расходуется на создание магнитных и электрических полей, называется … | реактивной |  | 3 |
| 9 |  | Непосредственное соединение между любыми фазами, фазой с землей, непредусмотренные нормальными условиями работы электроустановки, называется … | замыканием |  | 3 |
| 10 |  | Для определения тока короткого замыкания расчетную схему преобразовывают в схему … | замещения |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		20___-20___ учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 7: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Мощность, которая не преобразовывается в другие виды и идет лишь на создание магнитных и электрических полей, это- ….. мощность А. активная; Б. реактивная; В. полная; Г. суммарная. |  |
| 3 | Укажите вид короткого замыкания указанного на рисунке. А. однофазное; Б. двухфазное; В. двухфазное на землю; Г. трехфазное |  |
| 4 | Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать… А. ток КУ; Б. тип КУ; В. напряжение КУ; Г. расчетную реактивную мощность. |  |
| 5 | Схема замещения для расчета токов КЗ – это … А. вариант электрической схемы, где все элементы заменены сопротивлениями; Б. вариант расчетной схемы, где все элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи – электрическими; В. вариант электрической схемы для расчета токов КЗ; Г. вариант электрической схемы для расчета токов и напряжений КЗ, а также составления векторных диаграмм. |  |
| 6 | Какие трансформаторы не применяются в цеховых трансформаторных подстанциях … А. масляные; Б. совтоловые; В. сухие; Г. сварочные. |  |
| 7 | Укажите процент допускаемой перегрузки трансформатора на подстанции. А. 10%; Б. 20%; В. 50%; Г. 30%. |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 8- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 8 |  | Помещение, предназначенное для установки распределительных устройств, шин и аппаратов, называется … |
| 9 |  | Специальное устройство, обладающее емкостью и предназначенное для выработки реактивной мощности в системах электроснабжения, называются … |
| 10 |  | Короткое замыкание, при котором происходит замыкание трех фаз между собой, называется … |
| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		20___-20___ учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Виды коротких замыканий: 1 Однофазное; 2 Двухфазное4 3 Трехфазное. | Определение: А При котором все три фазы замыкаются между собой водной точке; Б При котором замыкание двух фаз между собой сопровождается замыканием точки повреждения на землю; В При котором происходит замыкание одной из фаз на землю или нулевой провод; Г При котором происходит замыкание двух фаз между собой. |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 7: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Для компенсации реактивной мощности в электрических сетях применяют А. реакторы; Б. статические конденсаторы; В. трансформаторы; Г. электрические аппараты |  |
| 3 | Электроустановка, состоящая из трансформаторов, преобразователей электроэнергии, распределительных устройств, устройств защиты и управления, называется … А. осветительной установкой; Б. подстанцией; В. электрической сетью; Г. сигнальным устройством |  |
| 4 | При увеличении температуры изоляции трансформатора на 6°С от среднего значения при номинальной нагрузке ее срок службы… А. увеличивается в 2 раза; Б. не изменится; В. увеличивается в 4 раза; Г. уменьшается в 2 раза. |  |
| 5 | Как должны быть обозначены шины при переменном трехфазном токе? А. шины фазы А- красным цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – желтым; Б. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В –красным; шины фазы С –зеленым; В. шины фазы А- зеленым цветом; шины фазы В – желтым; шины фазы С – красным; Г. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – красным. |  |
| 6 | Число трансформаторов на подстанции определяется отношением …… А. установленной мощности к номинальной мощности; Б. напряжений на первичной и вторичной обмотки; В. входного и выходного токов; Г. числа витков первичной и вторичной обмоток |  |
| 7 | Недостатком сухих трансформаторов, применяемых на трансформаторных подстанциях, является…. А. подверженность грозовым перенапряжениям; Б. большая стоимость; В. пожароопасность; Г. большие габариты |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 8- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 8 |  | Мощность, которая не преобразовывается в другие виды и расходуется на создание магнитных и электрических полей, называется … |
| 9 |  | Непосредственное соединение между любыми фазами, фазой с землей, непредусмотренные нормальными условиями работы электроустановки, называется … |
| 10 |  | Для определения тока короткого замыкания расчетную схему преобразовывают в схему … |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛАНК

ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

Обучающегося:   ______      ________     ___________________________          ___________

курса              №  группы                            Фамилия И.О.                                                     подпись

___________________

№ варианта

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Номера задач, рейтинг задач и варианты ответов на задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг рез. тест. ΣР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | ≥ 33 баллов |
| «Хорошо» | 30…32 баллов |
| «Удовлетворительно» | 21…29 баллов |
| «Неудовлетворительно» | ≤ 20 баллов |

Сумма:________баллов	                ОЦЕНКА____________________

__________________________________ 			 ___________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                 подпись

_____ ____________20___ г.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

Контрольная работа № 2

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

2020- 2021  учебный год

Вариант 1

- Заземление, его назначение.

- Перечислите естественные заземлители.

- Определите число электродов заземления подстанции напряжением 6/0,4 кВ. На стороне 6 кВ нейтраль изолирована, на стороне 0,4 кВ – глухо заземлена. Общая протяженность воздушных линий 10 км, кабельных линий- 2,0 км. Удельное сопротивление грунта чернозем 0,6·10-4 Ом·см. В качестве заземлителей принимаем трубы длиной ℓ=2,5 м и расстоянием между ними a=6 м.  Коэффициент сезонности ψ= 1,4.

Эталон ответа к контрольной работе № 2

Вариант 1

| № вопроса | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заземление, его назначение | Преднамеренное соединение токопроводящих жил и корпусов электрооборудования с землей называется заземлением. Назначение заземления состоит в том, чтобы создать между частями электрооборудования и землей соединение настолько маленького сопротивления, при котором ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к неисправному оборудованию, снизится до значения, не угрожающего его жизни и здоровью. |
| 2 | Перечислите естественные заземлители | Проложенные в земле водопроводные трубопроводы; Металлические конструкции зданий и сооружений, надежно соединенные с землей; Свинцовые оболочки кабелей проложенных в земле. |
| 3 | Определите число электродов заземления подстанции напряжением 6/0,4 кВ. На стороне 6 кВ нейтраль изолирована, на стороне 0,4 кВ – глухо заземлена. Общая протяженность воздушных линий 10 км, кабельных линий- 2,0 км. Удельное сопротивление грунта чернозем 0,6·10-4 Ом·см. В качестве заземлителей принимаем трубы длиной ℓ=2,5 м и расстоянием между ними a=6 м. Коэффициент сезонности ψ= 1,4. | - Ток однофазного короткого замыкания на землю Iз=U·(35·ℓк+ℓв)/350 Iз=6·(35·2+10)/350=1,37 А - Сопротивление заземляющего устройства Rз=Uз/ Iз Rз=125/1,37=91,24 Ом Согласно ПУЭ сопротивление заземления на стороне 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью должно составлять не более 4 Ом. Принимаем Rз=4 Ом. - Расчетное удельное сопротивление грунта pуд.гр.= pгр·ψ pуд.гр.= 0,6·10-4·1,4=0,84·10-4 Ом·см - Сопротивление одиночного заземлителя Rо=0,00325· pуд.гр Rо=0,00325·0,84·10-4=27,3 Ом - Число заземлителей n= Rо/(η· Rз) η=0,8 при a/ℓ>1 a/ℓ =6/2,5=2,4 n=27,3/(0,8·4)=8,53≈9 шт. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

Контрольная работа № 2

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

2020 - 2021  учебный год

Вариант 2

- Зануление, его назначение.

- Перечислите искусственные заземлители.

- Определите число электродов заземления подстанции напряжением 6/0,4 кВ. На стороне 6 кВ нейтраль изолирована, на стороне 0,4 кВ – глухо заземлена. Общая протяженность воздушных линий 20 км, кабельных линий- 1,0 км. Удельное сопротивление грунта глина 0,4·10-4 Ом·см. В качестве заземлителей принимаем прутковые электроды длиной ℓ=5 м и расстоянием между ними a=6 м. Коэффициент сезонности ψ= 1,36.

Вариант 2

| № вопроса | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зануление, его назначение. | Соединение заземлителя и элементов электроустановки с заземленной нейтралью называется занулением. Наличие такого соединения превращает замыкание токоведущих частей на заземленные части установки в короткое замыкание, вызывающее отключение аварийного участка аппаратом защиты. |
| 2 | Перечислите искусственные заземлители. | Стальные трубы; Стальной уголок; Металлические стержни; Стальные полосы; Нулевые провода сети; Металлические конструкции зданий; Стальные трубы электропроводок; Алюминиевые оболочки кабелей; Металлические стационарные, открыто проложенные трубопроводы, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей. |
| 3 | Определите число электродов заземления подстанции напряжением 6/0,4 кВ. На стороне 6 кВ нейтраль изолирована, на стороне 0,4 кВ – глухо заземлена. Общая протяженность воздушных линий 20 км, кабельных линий- 1,0 км. Удельное сопротивление грунта глина 0,4·10-4 Ом·см. В качестве заземлителей принимаем прутковые электроды длиной ℓ=5 м и расстоянием между ними a=6 м. Коэффициент сезонности ψ= 1,36. | - Ток однофазного короткого замыкания на землю Iз=U·(35·ℓк+ℓв)/350 Iз=6·(35·1+20)/350=0,94 А - Сопротивление заземляющего устройства Rз=Uз/ Iз Rз=125/0,94=132,98 Ом Согласно ПУЭ сопротивление заземления на стороне 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью должно составлять не более 4 Ом. Принимаем Rз=4 Ом. - Расчетное удельное сопротивление грунта pуд.гр.= pгр·ψ pуд.гр.= 0,4·10-4·1,36=0,54·10-4 Ом·см - Сопротивление одиночного заземлителя Rо=0,00227· pуд.гр Rо=0,00227·0,54·10-4=12,26 Ом - Число заземлителей n= Rо/(η· Rз) η=0,8 при a/ℓ>1 a/ℓ =6/5=1,2 n=12,26/(0,8·4)=3,83≈4 шт. |

Контрольная работа №2

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________                                                                                    20___-20___ учебный год

Фамилия И.О.____________________

Вариант ___

Ответ на вопрос 1

Ответ на вопрос 2

Ответ на вопрос 3

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение контрольной работы

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                    2020 - 2021 учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование принципа действия релейной защиты: 1 Токовые защиты 2 Дистанционные защиты 3 Высокочастотные защиты | Определение: А Защита основанная на принципе сравнения между собой однородных электрических величин, связь между которыми осуществляется с помощью токов высокой частоты; Б Защита от короткого замыкания выполняемая с учетом отношения U/I реле сопротивления; В Защита, где воздействующей величиной является напряжение; Г Защита, где воздействующей величиной является ток; | 1-Г 2-Б 3- А |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 – 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Для подачи сигнала о срабатывании соответствующей защиты применяют А. реле максимального тока; Б. реле минимального напряжения; В. реле времени; Г. указательное реле. |  | Г |  |  | 4 |
| 3 | Какой коммутационный аппарат защищает трансформатор при К.З. на стороне НН А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  | А |  |  | 4 |
| 4 | По какой характеристике нужно определить время срабатывания предохранителя, если температура окружающей среды увеличилась А. 1 Б. 2 В. 3 Г. нет правильного ответа |  | В |  |  | 4 |
| 5 | Какое буквенное обозначение должен иметь проводник защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевой защитный проводник в электроустановках до 1 кВ: А. N Б. PEN В. M Г. PE |  | А |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6.- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Защита, осуществляемая реле различного типа, называется… | релейной |  | 3 |
| 7 |  | Преднамеренное соединение токопроводящих жил и корпусов электрооборудования с землей называется… | заземлением |  | 3 |
| 8 |  | Способность устройства релейной защиты срабатывать в минимально короткие сроки, в течение которого оборудование не выходит из строя, называется … | быстродействием |  | 3 |
| 9 |  | Релейная защита, отключающая поврежденный участок, называется действующей на … | отключение |  | 3 |
| 10 |  | Совокупность заземлителей и заземляющих проводников называется заземляющим …. | устройством |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20___ г. |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

Специальность   «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ТЭ 34-__		                  2020 - 2021 учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |  |  |  |  |
|  | Требования предъявляемые к релейной защите: 1 Быстродействие 2 Чувствительность 3 Селективность | Определения: А Свойство релейной защиты избирать поврежденный участок и отключать только его; Б Способность реагировать на минимальные возможные повреждения в системах электроснабжения; В Способность защиты срабатывать в минимально короткие сроки; Г Свойство устройств защиты выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени. | 1 –В 2-Б 3- А |  | 8 |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Как должны быть обозначены шины при переменном трехфазном токе? А. шины фазы А- красным цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – желтым; Б. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В –красным; шины фазы С –зеленым; В. шины фазы А- зеленым цветом; шины фазы В – желтым; шины фазы С – красным; Г. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – красным. |  | Г |  |  | 4 |
| 3 | Укажите элемент схемы, служащий для защиты всего ответвления при к.з: А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  | Б |  |  | 4 |
| 4 | Какой коммутационный аппарат защищает трансформатор при К.З. на стороне ВН? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  | В |  |  | 4 |
| 5 | В качестве защиты магистральных линий электропередач применяют следующий вид релейной защиты … А. высокочастотная; Б. защита напряжения; В. токовая направленная; Г. токовая ненаправленная |  | А |  |  | 4 |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6.- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Непосредственное соединение между любыми фазами, фазой с землей, непредусмотренные нормальными условиями работы электроустановки, называется … | замыканием |  | 3 |
| 7 |  | Способность устройств релейной защиты избирать и отключать только поврежденный участок называется … | селективность |  | 3 |
| 8 |  | Релейная защита, подающая сигнал оперативному обслуживающему персоналу о месте ненормального режима работы, называется действующей на … | сигнал |  | 3 |
| 9 |  | Токопровод, имеющий минимальное сопротивление и соединяющий корпус электрооборудования с землей, называется … | заземлитель |  | 3 |
| 10 |  | Для подачи сигнала срабатывания соответствующей защиты применяют… реле | сигнальное |  | 3 |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		20___-20___ учебный год

Вариант 1

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Наименование принципа действия релейной защиты: 1 Токовые защиты 2 Дистанционные защиты 3 Высокочастотные защиты | Определение: А Защита основанная на принципе сравнения между собой однородных электрических величин, связь между которыми осуществляется с помощью токов высокой частоты; Б Защита от короткого замыкания выполняемая с учетом отношения U/I реле сопротивления; В Защита, где воздействующей величиной является напряжение; Г Защита, где воздействующей величиной является ток; |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 - 5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Для подачи сигнала о срабатывании соответствующей защиты применяют А. реле максимального тока; Б. реле минимального напряжения; В. реле времени; Г. указательное реле. |  |
| 3 | Какой коммутационный аппарат защищает трансформатор при К.З. на стороне НН А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  |
| 4 | По какой характеристике нужно определить время срабатывания предохранителя, если температура окружающей среды увеличилась А. 1 Б. 2 В. 3 Г. нет правильного ответа |  |
| 5 | Какое буквенное обозначение должен иметь проводник защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевой защитный проводник в электроустановках до 1 кВ: А. N Б. PEN В. M Г. PE |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 6 |  | Защита, осуществляемая реле различного типа, называется… |
| 7 |  | Преднамеренное соединение токопроводящих жил и корпусов электрооборудования с землей называется… |
| 8 |  | Способность устройства релейной защиты срабатывать в минимально короткие сроки, в течение которого оборудование не выходит из строя, называется … |
| 9 |  | Релейная защита, отключающая поврежденный участок, называется действующей на … |
| 10 |  | Совокупность заземлителей и заземляющих проводников называется заземляющим …. |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в машиностроении»

гр. ______________		                 20___-20___ учебный год

Вариант 2

Блок А

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1 | Установите соответствие: |  |
|  | Требования предъявляемые к релейной защите: 1 Быстродействие 2 Чувствительность 3 Селективность | Определения: А Свойство релейной защиты избирать поврежденный участок и отключать только его; Б Способность реагировать на минимальные возможные повреждения в системах электроснабжения; В Способность защиты срабатывать в минимально короткие сроки; Г Свойство устройств защиты выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени. |
| Инструкция по выполнению заданий № 2 -5: выберите букву/ цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |
| 2 | Как должны быть обозначены шины при переменном трехфазном токе? А. шины фазы А- красным цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – желтым; Б. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В –красным; шины фазы С –зеленым; В. шины фазы А- зеленым цветом; шины фазы В – желтым; шины фазы С – красным; Г. шины фазы А- желтым цветом; шины фазы В – зеленым; шины фазы С – красным. |  |
| 3 | Укажите элемент схемы, служащий для защиты всего ответвления при к.з: А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  |
| 4 | Какой коммутационный аппарат защищает трансформатор при К.З. на стороне ВН? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 |  |
| 5 | В качестве защиты магистральных линий электропередач применяют следующий вид релейной защиты … А. высокочастотная; Б. защита напряжения; В. токовая направленная; Г. токовая ненаправленная |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 6- 10: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 6 |  | Непосредственное соединение между любыми фазами, фазой с землей, непредусмотренные нормальными условиями работы электроустановки, называется … |
| 7 |  | Способность устройств релейной защиты избирать и отключать только поврежденный участок называется … |
| 8 |  | Релейная защита, подающая сигнал оперативному обслуживающему персоналу о месте ненормального режима работы, называется действующей на … |
| 9 |  | Токопровод, имеющий минимальное сопротивление и соединяющий корпус электрооборудования с землей, называется … |
| 10 |  | Для подачи сигнала срабатывания соответствующей защиты применяют… реле |

| Ответственный за составление: Преподаватель: __________ Печалева С.А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |

БЛАНК

ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

МДК.01.02  «Электроснабжение»

специальность «13.02.11, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  в машиностроении»

Обучающегося:   ______      ________     ___________________________          ___________

курса              №  группы                            Фамилия И.О.                                                     подпись

___________________

№ варианта

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Номера задач, рейтинг задач и варианты ответов на задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг рез. тест. ΣР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | ≥ 31 баллов |
| «Хорошо» | 27…30 баллов |
| «Удовлетворительно» | 20…26 баллов |
| «Неудовлетворительно» | ≤ 19 баллов |

Сумма:________баллов	                ОЦЕНКА____________________

__________________________________ 			 ___________

Фамилия И.О. преподавателя            	                                 подпись

_____ ____________20___ г.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |

Перечень ПЗ

- Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов

- Расчет и выбор сечения проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке

- Расчет и выбор сечения проводов и кабелей по допустимой потере напряжения

- Выбор схемы и способа выполнения силовой сети цеха

- Расчет электрических нагрузок цеха

- Расчет осветительной нагрузки цеха

- Расчет и выбор аппаратов защиты электроприемников цеха

- Расчет и выбор мощности компенсирующего устройства

- Изучение оборудования и режимов работы подстанции.

- Определение местоположения цеховой подстанции

- Расчет и выбор силового трансформатора

- Расчет токов короткого замыкания

- Расчет контура заземления

- Расчет и выбор элементов релейной защиты цехового трансформатора

- Расчет молниезащиты

Перечень ЛР

- Исследование работы реле максимальной токовой защиты

Примечание: МУ по ПЗ и МУ по ЛР,  МДК.01.02  Электроснабжение, находятся в УМК преподавателя.

Критерии оценки за выполнение практического занятия/лабораторной работы

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания/правила выполнения/технологию при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |